REABILITAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL

DIN MUNICIPIUL TIRGU-MUREŞ

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL I  Date generale:

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii; Reabilitarea iluminatului public stradal din municipiul Tg.-Mureş

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): jud. Mureş,Municipiul   Tg.-Mureş,

1.3. Titularul investiţiei: Municipiul  Tg.-Mureş, jud. Mureş,

1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Tg.-Mureş, jud. Mureş,

1.5. Elaboratorul studiului: Municipiul Tg.-Mureş, Administraţia Domeniului Public, Biroul E nergetic.

CAPITOLUl II  Informaţii generale privind proiectul:

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Având în vedere faptul că înfiinţarea,   organizarea,   coordonarea,   monitorizarea   şi   controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Tg.-Mureş, precum şi înfiinţarea,   dezvoltarea,   modernizarea,   administrarea   şi   exploatarea   sistemului   de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mureş intră in competenţa exclusivă a autoritaţii administraţiei publice locale, mun. Tg.-Mureş  elaborează un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public stradal în anumite zone a localităţii unde iluminatul existent nu asigură parametrii luminotehnici impuşi la standardele SR 13433 si alinierea la normele UE.

2.2. Descrierea investiţiei:

a) Scenarii propuse având în vedere direcţiile Strategiei energetice a municipiului  Tg.-Mures în iluminatul obiectivelor de interes public:

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

Iluminatul public urban stradal din mun. Tg.-Mureş, în afara zonelor unde s-au efectuat lucrări de reabilitare, este necorespunzător din punct de vedere luminotehnic, din următoarele motive: distanţa prea mare prevăzută între stâlpii de iluminat public, corpuri de iluminat degradate, neperformante, cu caracteristici luminotehnice necorespunzătoare, de tipul cu incandescenţă,  Noris si PVB.

Trebuie ţinut cont de faptul că în anumite porţiuni distanţa prea mare prevăzută iniţial între stâlpii de iluminat public poate fi compensată prin înlocuirea corpurilor vechi  şi montarea unor corpuri noi, cu caracteristici corespunzătoare, astfel încât se poate ajunge la o luminozitate adecvată.

În principal se va urmării reabilitarea iluminatului public stradal în zone unde traficul rutier şi pietonal este mai intens, iar corpurile de iluminat sunt învechite şi degradate, urmărindu-se de asemenea reabilitarea unor perimetre, pentru a se realiza şi din punct de vedere unitar un iluminat public fără diferenţe semnificative de luminozitate în zone  cu intensitate comparabilă a traficului. De asemenea, sunt întâlnite situaţii în care se impune modificarea amplasamentelor stâlpilor existenţi, montarea unor reţele de alimentare subterană noi, datorită unor factori cum ar fi reconfigurarea căilor de acces iniţiale (inclusiv creşterea traficului auto sau/şi pietonal), disfuncţii create de vechimea de peste 30 de ani a cablurilor de alimentare subterană şi a stâlpilor, coroborate cu vegetaţia plantată ulterior, de care nu s-a ţinut cont în proiectarea iniţială a iluminatului  Se va acorda o atenţie deosebită şi reabilitării iluminatului public stradal în zonele de risc, respectiv a intersecţiilor, trecerilor pentru pietoni şi trecerile la nivel cu calea ferată.

Scenariul 1. În cazul în care se va menţine funcţionarea  în anumite zone  a corpurilor de iluminat cu lampi cu incandescenţă, tip Noris şi PVB, nu se vor realiza beneficii indirecte şi efectele lor sociale cum ar fi: creşterea gradului de civilizaţie, a confortului si a calităţii vietii, creşterea gradului de securitate individuală si colectivă în cadrul comunităţilor locale, asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale, realizarea unei infrastructuri  edilitare moderne, funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate  şi eficienţă economico-socială a comunităţii locale, crearea unei personalităţi urbane atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii.

Scenariul 2. Pentru realizarea reabilitării iluminatului public stradal din punct de vedere al locaţiilor fixe de consum (stâlpi existenţi) sunt necesare intervenţii asupra punctelor luminoase cu înlocuirea corpurilor de iluminat  existente, învechite şi degradate, depăşite moral şi fizic,  cu puteri cuprinse între 80 W şi 250 W de tip cu incandescenţă, Noris sau PVB, cu  produse performante, care vor fi montate ţinându-se cont de factori cum ar fi capacitatea de dispersie a fluxului luminos, posibilităţile de reglare, puterea, dimensiuni, colorit,  eficacitate luminoasă, etc., pentru a satisface corespunzător condiţiile impuse de clasa de iluminare a străzii sau a intersecţiei, arhitectură, vegetaţie, etc.

Reabilitarea iluminatului public stradal consta în îmbinarea şi echilibrarea soluţiilor teoretice cu cele practice şi economice (consumuri energetice reduse, costuri minime de întreţinere şi instalare, totalitatea costurilor administratorului sistemului de iluminat). Se poate aprecia faptul că realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse şi corpuri de iluminat performante şi fiabile şi cu o investiţie minimă, reprezintă  un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat modern si eficient.

Se va proceda la înlocuirea actualelor surse de lumină cu incandescenţă şi cu vapori  de înaltă presiune de mercur cu surse de lumină de eficacitate luminoasă mărită ce vor asigura nivelul de iluminare adecvat scopului şi destinaţiei, un confort vizual îmbunătăţit şi costuri mai reduse de energie electrică.

Analiza beneficiilor indirecte si a costurilor antrenate poate să aibă în vedere două aspecte : reducerea costuri de întreţinere şi reducerea consumului de energie electrică în instalaţiile de iluminat public stradal.

Aducerea  iluminatului public stradal la parametrii stabiliţi prin SR 13433/99 precum şi alinierea la normele europene impun schimbarea lămpilor şi corpurilor de iluminat neperformante cu lampi  fiabile şi performante, argumentele expuse atât pe linia beneficiilor indirecte cât şi cele economice relevă necesitatea eficientizarii iluminatului public stradal în mun. Tg.-Mureş.

Scenariul recomandat de către elaborator: Scenariul 2

c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică:

În cadrul lucrărilor de reabilitare a iluminatului public stradal din mun. Tg.-Mureş se va proceda la demontarea corpurilor de iluminat  existente, învechite şi degradate, depăşite moral şi fizic,  cu puteri cuprinse între 70 W şi 250 W de tip cu  incandescenţă, Noris sau PVB şi a cârjelor (consolelor) de prindere pe stâlpii electrici  şi montarea de corpuri de iluminat performante, fiabile şi eficiente, echipate cu surse de lumină de eficacitate luminoasă mărită ce vor asigura nivelul de iluminare adecvat scopului şi destinaţiei, un confort vizual îmbunătăţit şi costuri mai reduse de energie electrică.

Corpurile de iluminat noi, cu caracteristici luminotehnice superioare, se vor monta prin intermediul consolelor atât pe stâlpi electrici destinaţi numai iluminatului public stradal, cât şi pe stâlpi electrici care susţin reţele electrice mixte, de iluminat public şi de distribuţie a energiei electrice la consumatorii finali.

CAPITOLUL III  Date tehnice ale investiţiei:

3.1 Zona şi amplasamentul: Domeniul public al municipiului Tg.-Mureş, străzi principale (artere urbane) cu trafic intens şi mediu, drumuri de legătură mai puţin importante, drumuri de distribuţie locală, drumuri de acces în zone rezidenţiale, drumiri de acces direct la proprietăţi.

3.2 Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:  Domeniul public ,ocupat de stâlpi de iluminat public stradal.

3.5 Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Se vor  monta în cadrul lucrărilor de reabilitare a iluminatului public din  mun. Tg.-Mureş corpuri de iluminat (complet echipate) cât mai apropiate ca şi caracteristici tehnice (dimensiuni, colorit) de această gamă, cu puteri cuprinse între 100 şi 250 W.

Produsele ofertate trebuie să corespundă următoarelor standarde : EN 60598, EN 55015, EN 61547, SR EN 60598 şi să fie certificate  de sistemul de asigurare a calităţii ISO 9002, să fie omologate şi să se încadreze în caracteristicile tehnice nominale solicitate. Pentru gradele de protecţie la etanşeitate se vor prezenta buletine de analiză.

Analiza opţiunilor :

- montare corpuri de iluminat Varianta 1

- montare corpuri de iluminat Varianta 2

Atât din experienţa unor lucrări similare, cât şi facând comparaţia caracteristicilor tehnice minimale ale corpurilor de iluminat-tip prezentate, şi ţinându-se cont mai ales de randamentul luminotehnic, se optează pentru            Varianta 2.

Caracteristici tehnice minimale ale corpurilor de iluminat

Corpuri de iluminat stradal  pentru lămpi cu vapori de sodiu 100÷250 W  Varianta 1

Descriere :

Este destinat iluminatului rutier şi urban stradal.

- difuzor din policarbonat  (rezistent la acte de vandalism)

- dirijarea fluxului luminos cu ajutorul a 5/3 poziţii reglare reflector

- acces sigur şi rapid la lampă, făra a utiliza scule

- prinderea pe  braţ sau în cap de stâlp

Aplicaţii principale :

- căi de circulaţie cu trafic rutier de mare viteză cu două sensuri de circulaţie- clase de iluminat tip M1, M2, M3, M4

- căi de circulaţie cu trafic important şi mai puţin important-clase de iluminat M1, M2, M3, M4

- zone pietonale-clase de iluminat P1-P7

Caracteristici :

| Tip soclu | E25 / E 40 |
| --- | --- |
| Grad de protecţie la etanşeitatea modul optic | IP 65 |
| Grad de protecţie la etanşeitatea modul aparataj | IP 43 |
| Rezistenţă la impact | IK 10 |
| Clasa de izolaţie electrică | II |
| Randament luminotennic | 0,7 |

Corpuri de iluminat stradal pentru lămpi cu vapori de sodiu    100÷250 W

Varianta 2

Descriere :

Este destinat iluminatului rutier şi urban stradal.

- dirijarea fluxului luminos cu ajutorul a 5 poziţii de reglare a reflectorului, cu dispersie

eficientă

- întreţinerea rapidă şi sigură, fără a utilize scule

- placa amovibilă a modulului aparataj, asigură un timp minim pentru mentenanţă

- difuzor din policarbonat  (rezistent la acte de vandalism)

- prinderea pe  braţ sau în cap de stâlp

- fixarea carcasei în poziţia deschis cu ajutorul unui dispozitiv-arc de blocare

- debranşarea de la reţeaua electrică, prin deconectarea manuală a unei fişe mamă-tată

Aplicaţii principale :

- căi de circulaţie cu trafic rutier de mare viteză cu sensuri de circulaţie separate şi căi de circulaţie cu trafic rutier de mare viteză cu două sensuri de circulaţie- clase de iluminat tip M1, M2, M3

-  zone de risc: intersecţii cu doua sau mai multe căi de circulaţie, intersecţii giratorii complexe-clase de iluminat tip C0, C1, C2, C3

- căi de acces în zone rezidenţiale-clase de iluminat M1, M2, M3

Caracteristici :

| Tip soclu | E 40 |
| --- | --- |
| Grad de protecţie la etanşeitatea modul optic | IP 65 |
| Grad de protecţie la etanşeitatea modul aparataj | IP 43 |
| Rezistenţă la impact | IK 10 |
| Clasa de izolaţie electrică | I / II |
| Randament luminotennic | 0,8 |

3.6. Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Prin lucrările de reabilitare a iluminatului public stradal din mun. Tg.-Mureş se evită poluarea luminoasă, consecinţa unui iluminat  public defectuos, utilizare ineficientă, inutilă  sau total inestetică a luminii artificiale şi se urmăreşte  folosirea unor corpuri de iluminat care direcţionează în jos toată lumina pe care o produc, iar sursa de lumină nu este direct vizibilă, se vede doar suprafaţa  iluminată. Dintre diferitele categorii de poluare luminoasă fac parte: supra-iluminarea, luminile orbitoare, grupările excesive de lumini, lumina care trece de limita proprietăţii.

Prin reabilitare a iluminatului public stradal şi eficientizarea gestiunii Sistemului de Iluminat Public se reduce în mod direct şi în mod indirect poluarea cu emisii CO2, respectiv din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică în Sistemul de Iluminat Public, preconizăm o scădere cu cel puţin 55% pentru fiecare corp de iluminat vechi înlocuit.

CAPITOLUL IV Sursele de finanţare a investiţiei:

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi

constau din fonduri de la bugetul local.

CAPITOLULl V  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

5.1. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Exploatarea iluminatului public stradal va fi asigurată de personalul operatorului care prestează  serviciile de remediere a defecţiunilor în iluminatul public - schimburi de lămpi şi accesorii defecte, mentenanţă, nefiind necesară crearea de noi locuri de muncă.

CAPITOLULVI  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

6.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):

Această documentaţie cuprinde devizul general , devizul financiar, devizul pe obiect, precum şi anexa cu cantităţile de lucrări.

(în preţuri – februarie 2009, 1 euro = 4,29 lei),

6.2. Eşalonarea investiţiei :  Lucrările prevăzute în prezentul studiu se vor executa în mai multe etape pe parcursul a doi ani, în funcţie de alocarea de fonduri de la bugetul local, astfel:

-  în anul 2009:   800.000 lei

-  în anul 2010: 1.000.000 lei

6.3. Avize şi acorduri de principiu:

Prezentul Studiu va fi supus aprobării către Consiliul Local Municipal Tg.-Mureş.

6.4. Durata de realizare (luni): 24 luni

6.5.Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Volumul de lucrări cu precizarea cantităţilor de lucrări se regăseste în anexa la devizul general din această documentaţie.

CAPITOLUL VII  Eficienţa energetică a proiectului

7.1. Economia de energie anuală obţinută prin implementarea prioectului exprimată atât în unităţi de măsură fizice( MWH/an) , unităţi de măsură convenţionale(tep/an), cât şi în unităţi financiare

Ean =  720  MWh/an

Ean =  61,9  tep/an

Ean =  370080  lei/an

7.2. Durata de viaţă a corpurilor de iluminat instalate echipate cu surse de lumină, în cadrul

proiectului care conduc la creşterea eficienţei energetice:

V =   5  ani

7.3. Economia de energie totală obţinută prin implementarea prioectului calculată prin produsul dintre economia de energie anuală  Ean şi durata de viaţă a principalelor echipamente achiziţionate şi instalate în cadrul proiectului, care conduc la creşterea eficenţei energetice;

Etot =  3600  MWh

Etot =  309,5  tep

Etot =  1850400  lei

7.4. Investiţia specifică aferentă economiei de energie obţinută prin implementarea prioectului:

Isp =  5825,24 lei/tep

7.5. Durata de recuperare a investiţiei:

Drec =  0,9727  ani

7.6. Durata de implementare a lucrărilor de investiţii, cu începere de la data de la lansarea execuţiei lucrărilor până la punerea în funcţiune finală a obiectivului:

Di  =  20  luni