SEPARAREA ILUMINATULUI PUBLIC ŞI CONTROLUL CENTRALIZAT AL CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ILUMINATUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL I  Date generale:

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: Separarea iluminatului public şi controlul centralizat al consumului de energie electrică în iluminatul public din municipiul Tg.-Mureş

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): jud. Mureş, municipiul   Tg.-Mureş

1.3. Titularul investiţiei: Municipiul  Tg.-Mureş, jud. Mureş,

1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Tg.-Mureş, jud. Mureş,

1.5. Elaboratorul studiului: Municipiul Tg.-Mureş, Administraţia Domeniului Public, Biroul Energetic

CAPITOLUl II  Informaţii generale privind proiectul:

2.1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Având în vedere faptul că înfiinţarea,   organizarea,   coordonarea,   monitorizarea   şi   controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Tg.-Mureş, precum şi înfiinţarea,   dezvoltarea,   modernizarea,   administrarea   şi   exploatarea   sistemului   de iluminat public de pe raza mun. Tg.-Mureş intră in competenţa exclusivă a autoritaţii administraţiei publice locale, Municipiul Tg.-Mureş elaborează un studiu de fezabilitate pentru separarea iluminatului public şi controlul centralizat al consumului de energie electrică de pe raza administrativă a autorităţii locale ce o reprezintă.

2.2. Descrierea investiţiei:

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

a) Scenarii propuse având în vedere direcţiile Strategiei energetice a municipiului Tg.-Mures in iluminatul obiectivelor de interes public:

Punctele de delimitare şi măsură ale Sistemului de Iluminat Public vor fi scoase înafara Posturilor de Transformare deţinute de S.C.ELECTRICA S.A. şi cuprinse în Blocuri de Măsură (contoare electrice cu măsură directă, cu sistem flexibil de tarifare), Protecţie şi Distribuţie ce vor include şi aparataj de monitorizare şi control al consumului de energie electrică, proiectate şi pentru posibilitatea de a reduce tensiunea de alimentare în vederea creşterii fiabilităţii surselor de lumină şi a reducerii consumului cu până 30%.

Se va renunţa la sistemul de aprindere în cascadă, comanda de anclanşare a contactoarelor fiind dată individual, făcând posibilă astfel eliberarea fazei de impuls, respectiv a elchilibrării fazelor de lucru. Împulsurile de verificare vor fi date cel mult pe un punct de aprindere, asta dacă nu este posibilă activarea doar a ramurii de verificat

Separarea punctelor de aprindere, echilibrarea fazelor de lucru şi comanda individuală  fiind obligatorie, se poate lua în considerare următoarea alternativă:

Scenariul 1. Înaintea eliberării fazei de impuls se va construi o reţea de comandă separată, care va acţiona individual fiecare punct de aprindere în parte, eliminându-se astfel porţiunea de aparataj de telegestiune şi de acţionare de la distanţă. Această soluţie se bazează pe tehnologia folosită în prezent în SIP Tg.-Mureş, şi poate aduce un grad suficient de siguranţă şi eficienţă în exploatare, impedimentul fiind costul substanţial al construcţiei

Scenariul 2. Înaintea eliberării fazei de impuls se vor monta agregate telegestionabile, care vor acţiona individual fiecare punct de aprindere în parte, oferind totodată date cu privire la dinamica consumului energetic, putând fi depistate printre altele porţiunile de reţea unde se localizează scurt-circuite sau scurgeri masive de energie electrică. Această soluţie se bazează pe o tehnologie nouă care va necesita o perioadă relativ îndelungată de timp pentru reglaje, calibrări şi diverse operaţii de tip feed-back, şi care aduce un grad ridicat de siguranţă şi eficienţă în exploatare, cu largi posibilităţi de ajustaje în scopul creşterii eficienţei energetice.

Scenariul recomandat de către elaborator: Scenariul 2

b) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică:

Se vor executa lucrări de mutare a capetelor circuitelor din SIP în afara Posturilor de Transformare şi introducerea lor în Blocuri de construcţie specială ce vor cuprinde trei compartimente:

1. Compartimentul de măsură, unde se va monta contorul electric cu măsură directă, cu sistem flexibil de tarifare, telegestionabil, ce poate oferi date cu privire la cei mai importanţi parametrii electrici măsuraţi, şi un istoric al variaţilor de tensiune şi de curent.

2. Compartimentul de comandă, unde se va monta contactorul ce va anclanşa la comanda  individuală pe fiecare Bloc, comandă transmisă printr-un sistem de comunicaţii fără fir, şi componenta Blocului ce ocupă funcţia de scădere programabilă a tensiunii în reţea (în perioada din noapte când iluminatul public are funcţie doar de siguranţă), scădere ce duce la scăderea fluxului luminos din lămpi până la un prag acceptabil, o economie energetică de până la 30% şi creşterea fiabilităţii lămpilor şi a componentelor aparatajului de peste 50%.

3. Compartimentul de distribuţie, unde se va soluţiona dezechilibrul dintre fazele de lucru (soluţionare corelată cu manevre de-a lungul reţelei), şi de unde se vor redistribui în mod judicios încărcările pe fazele ramurilor de alimentare.

CAPITOLUL III  Date tehnice ale investiţiei:

3.1 Zona şi amplasamentul: Domeniul public al municipiului Tg.-Mureş.

3.2 Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:  Domeniul Public

3.3 Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan: 149 m2

3.4 Studii de teren: Nu e cazul

3.5 Caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Blocurile de separare, măsură, control şi distribuţie vor fi construite din policarbonat, şi vor fi amplasate în imediata vecinătate a Posturilor de Transformare deţinute de S.C. ELECTRICA S.A., pe domeniul public.

3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării: nu e cazul

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi: nu e cazul

3.7 Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Prin eficientizarea gestiunii Sistemului de Iluminat Public se reduce în mod direct poluarea luminoasă şi în mod indirect poluarea cu emisii CO2, respectiv din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică în Sistemul de Iluminat Public, preconizăm o scădere cu cel puţin 5% (din volumul de energie electrică consumat în 2008) în primul an de la începerea lucrărilor (dată fiind situaţia economico-financiară actuală ), urmând a se ajunge la un procent de 10-15% în decurs de 3 ani, timp în care se presupune că direcţile stabilite pentru iluminatul public au fost implementate, şi eventual impuse altele ce vor duce la performanţe superioare.

CAPITOLULl IV Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

4.1. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Separarea iluminatului public şi controlul centralizat al consumului de energie electrică în iluminatul public din municipiul Tg.-Mureş va putea fi asigurată de personalul operatorului de iluminat public, nefiind neapărat necesară crearea de noi locuri de muncă.

CAPITOLULV  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

5.1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):

Această documentaţie cuprinde devizul general , devizul financiar, devizul pe obiect, precum şi anexa cu cantităţile de lucrări

5.2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):       Lucrările prevăzute în prezentul studiu se vor executa în mai multe etape pe parcursul a cinci ani, în funcţie şi de alocarea de fonduri de la bugetul de stat prin Programul naţional 2009-2010, astfel

- anul 2009: 2.000.000 lei

- anul 2010: 2.500.000 lei

- anul 2011: 2.200.000 lei

5.3. Durata de realizare (luni): 36 luni

CAPITOLUL VI Avize şi acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

Prezentul Studiu va fi supus aprobării Consiliului Municipal Local Tg.-Mureş

Capitolul VII  Stabilirea eficienţei energetice a proiectului de investiţii

Ean = Economia de energie anuală obţinută prin implementarea proiectului

Ean = 865,6 MWh/an

Ean = 74,44 Tep/an

Ean = 444918 lei/an

V = Durata de viaţă a principalelor echipamente achiziţionate şi instalate în cadrul proiectului, care conduc la creşterea eficienţei energetice, exprimată în ani;

V=10ani

Etot = Economia de energie totală obţinută prin implementarea proiectului, calculată prin produsul dintre economia de energie anuală Ean şi durata de viaţă V a principalelor echipamente achiziţionate şi instalate în cadrul proiectului, care conduc la creşterea eficienţei energetice;

Etot = 8656 MWh

Etot = 744,4 tep

Etot = 4449180 lei

Isp = Investiţia specifică aferentă economiei de energie totale obţinute prin implementarea proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente proiectului de investiţii şi valoarea economiei de energie totale obţinute prin implementarea proiectului;  Isp exprimată în lei/tep;

Isp =  9000,53 lei / tep

Dre = Durata de recuperare a investiţiei prin economia de energie totală realizată, calculată prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiţii la valoarea financiară a economiei de energie totale obţinute prin implementarea proiectului; Dre exprimată în ani;

Dre = 1.5 ani

Di = Durata de implementare a lucrărilor de investiţii, cu începere de la lansarea execuţiei lucrărilor până la punerea în funcţiune finală a obiectivului; Di exprimată în luni calendaristice.

Di = 36 luni