### 1. FISA PROIECTULUI

| Denumire Investitie : | Amenajare Skatepark in Parcul Sportiv Municipal, mun. Targu Mures, jud. Mures |
| --- | --- |
| Beneficiar : | Municipiul Targu Mures |
| Amplasament : | str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, mun. Targu Mures, jud. Mures |
| Proiectant General: | sc SPORT PLAY SYSTEMS srl |
| Proiectant de specialitate: | S.C. JONEQ DESIGN&CONSULT S.R.L. |
| Autorizatii C.N.S.I.P.C. : |  |
| Seria A, nr. 8446 / 2018 | Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu |
| Seria A, nr. 8447 / 2018 | Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor |
| Seria A, nr. 8448 / 2018 | Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-oraganizat |
| Specialitatea : | Instalatii sanitare |
| Faza : | S.F. |
| Proiect nr. : | 109 ¦ 2023 |
| Data : | Noiembrie 2023 |

2. FOAIE DE SEMNATURI

| Sef proiect: | arh. Mihai BALAS |
| --- | --- |
| Instalatii Sanitare: | Ing. Ionut IACOB |
| Verificator proiect: Cerinta IS |  |

# 03.BORDEROU

S\PIESE SCRISE

| S\DALI\IS\01a | Fişa proiectului |
| --- | --- |
| S\DALI\IS\02a | Foaie de semnaturi |
| S\DALI\IS\03a | Borderou |
| S\DALI\IS\04a | Memoriu tehnic |

D\PIESE DESENATE

| D\SF\IS\01 | Plan de situatie – Instalatii sanitare |
| --- | --- |

Data:                                                       		          Întocmit,

Noiembrie 2023                                                                  ing. Ionut IACOB

04. MEMORIU  TEHNIC INSTALATII SANITARE

4.1 DATE GENERALE

Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea soluţiilor tehnice şi a condiţiilor  de

realizare a sanitare exterioare aferente Amenajare Skatepark in Parcul Sportiv Municipal, mun. Targu Mures, jud. Mures, situate in str. Parcul Sportiv Municipal, nr. 4, mun. Targu Mures, jud. Mures, avand ca  beneficiar pe Municipiul Targu Mures.

Întocmit în urma studierii temei de proiectare, proiectul de instalaţii sanitare exterioare (retea de alimentare cu apa pentru cismea de baut apa si sistem irigare), respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare.

Constructia are categoria de importanta: „D”

Clasa de importanta: IV

4.2 SOLUTIILE PROIECTULUI

La întocmirea proiectului au fost respectate prevederile şi recomandările NP133, STAS 1795-90, SR 1343-1/2006.

Proiectul cuprinde:

- Instalatii sanitare exterioare – Retea de apa si canalizare

- Instalatii sanitare exterioare – Sistem irigare

A. INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

4.2.1.1 Retea de apa

În vederea asigurării confortului tehnico-sanitar pentru utilizatorii obiectivului prin prezenta documentaţie se propune dotarea obiectivului cu doua cismele pentru baut apa. Aceasta va fi alimentata cu apa prin intermediul unei retele nou proiectate, din caminul de apometru propus. Reteaua de apa va fi realizata din teava de  polietilena de inalta densitate Pn10 bar.

Evacuarea apei de la cismele va fi canalizata spre canalul deversor prin intermediul unei retele nou proiectate in acest sens, cu conducte din PVC pozate ingropat in pamant.

Apele pluviale din zona aleilor din parc vor fi canalizate prin sistematizarea aleilor, catre spatiile verzi.

4.2.1.2 Sistem de irigare

Prezentul proiect s-a realizat la cererea beneficiarului, pentru relizarea unui sistem de irigație automatizat pentru spațiile verzi.

Sistemul de irigații va fi ulterior utilizat și administrat de către adminitratia locala, urmând să asigure irigarea automatizată în regim permanent a spațiilor verzi prevăzute în cadrul prezentului proiect.

La calcularea  timpilor de udare și a cantităților de apă, s-a considerat o normă de 4 mm/zi (4l/m2) pentru toate suprafețele considerate, urmând ca pentru zonele umbrite să se ajusteze timpii de udare corespunzător în faza de exploatare.

Fereastra de udare zilnică stabilită prin proiect este de 7h (intervalul orar 24:00 – 07:00), dimensionarea rețelei de distribuție a apei și a alimentării cu apă respectând această cerință. Stropirea suprafețelor de spațiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice, instalate subteran, amplasate corespunzător pentru realizarea unei irigații uniforme pe întreaga suprafață propusă.

Fiecare zonă de irigație (rețea secundară individuală cu aspersoare) este alimentată din conductele principale prin intermediul unei vane cu deschidere / închidere comandată electric. Electrovanele se montează îngropat în cămine de vizitare din polietilenă. Amplasarea acestora și detaliile de montaj în cămin pentru fiecare situație tip sunt indicate în proiect.

Comanda electrică de închidere / deschidere a electrovanelor este dată de un dispozitiv, programator pentru sistemul de irigatie ( Controller ).

Conexiunile electrice între cablul electric și solenoidul electrovanelor se realizează în căminul de vizitare folosind conectori rezistenți la apă și umezeală.

Sistemul de irigații automatizat este o combinație complexă de tubulatură PEHD pentru transporul apei, electrovane, componente electrice și aspersoare, destinat să aducă aportul zilnic de apă necesar supraviețuirii și dezvoltării corespunzatoare a plantelor, în condițiile climatice locale. La alegerea soluției și realizarea proiectului s-a ținut seamă de următoarele elemente:

-	Să se asigure apa la debitul și presiunea necesară funcționării corespunzatoare a aspersoarelor amplasate în orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

-	Parametrii de pierderi de presiune dinamică și viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii și echipamentelor de irigații, peste parametrii garantați de producator.

-	Să distribuie apa prin metoda aspersiei pe toată suprafața propusa a funcționa ca spațiu verde, și fară a uda spațiile din beton sau unde nu este necesară irigația, cu un înalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim consumul de apă și energie.

-	Să asigure irigarea tuturor suprafețelor proiectate, conform cerințelor de mai sus, în timpul maxim alocat (maxim 8h pe perioada de noapte).

-	Sistemul să poată opri automat irigația în caz de precipitații naturale cu o intensitate mai mare de 4 mm.

PROGRAMATOR SISTEM IRIGATIE

ELECTROVANE

ALIMENTARE CU APĂ (BRANȘAMENT)

REȚEA SECUNDARĂ DN=32mm

ASPERSOARE

Schemă logică de funcționare și comunicare a sistemului automatizat de udare.

4.2.2 PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE SI CONTORIZARE A APEI

Alimentarea cu apă se va realiza de la retea, prin intermediul unei conducte PEHD, Pn 10, pana in caminul de bransament aflat in zona obiectivului, iar din camin va fi pevazuta si alimentarea sistemului de irigare.

Alimentarea cu apă a cismelei se va realiza prin intermediul tevilor  din PEHD De 25 mm.

Montajul conductelor de apă se va realiza ingropat in pamant, prin respectarea indicatiilor din prezentul proiect, conform plansei IS01.

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, Indicativ NP 133-2022. Acest normativ va fi respectat la punerea în operă a prezentului proiect.

Coloanele verticale de distribuţie a apei la punctele de consum aflate pe verticala imobilului se racordează la reţeaua orizontală de distribuţie prin intermediul unor robineti de închidere montati la baza  coloanelor.

La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică.

4.2.3 PRINCIPIUL DE CANALIZARE

Solutia aleasa pentru canalizare este cu conducte din PVC  special destinate instalatiilor exterioare. Etanşarea îmbinărilor se face cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Apele pluviale de pe suprafetele skate-parkului vor fi directionate spre spatiul verde.

Reteaua de canalizare va deversa reteaua publica de canalizare.

Dupa pozarea si imbinarea conductelor, se vor realiza probe de etanseitate, imbinarile ramanand neacoperite pe toata durata probei. Dupa realizarea probei de etanseitate se va trece la acoperirea santului.

Caminele de vizitare (daca este cazul) vor fi realizate din beton sau din polietilena, avand posibilitatea de reglaj al inaltimii prin utilizarea conurilor si al inelelor de aducere la cota sau a pieselor de aducere la cota ( la caminele din polietilena sau PP ).

Lucrarile vor fi realizate numai de firme autorizate pentru acest tip de lucrari. In momentul sapaturii, daca adancimea santului depaseste 1,5 m, se vor utiliza sprijiniri de maluri.

4.3. DISPOZIŢII FINALE:

Configuraţia şi diametrele  conductelor de apă rececanalizarea pluviala, se afla evidenţiate pe planurile desenate anexate la documentaţie .

Instalaţiile se vor executa de  către instalatori autorizaţi în acest gen de lucrări.

Personalul muncitor va avea efectuat la zi instructajul SSM şi PSI specifice lucrărilor de instalaţii sanitare. Se vor respecta prescripţiile de montaj specifice materialelor prezentate în documentaţie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Hotararile Guvernamentale din 2005-2006, ce contin cerintele de securitate si sanatate a lucratorilor specifice acestui gen de lucrari , Legea 319/2006 privind protectia si igiena muncii in constructii, vezi  detalii in caietul de sarcini anexat, Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire, aprobate prin ordin MSPS nr.117/27.03.1996.

4.4 ARMATURI DE INCHIDERE

Ca armaturi de inchidere se vor folosi robineti cu valva sferica din alama.

Montarea armaturilor se va realiza numai dupa verificarea incadrarii in normele de calitate prescrise.

Receptionarea robinetelor se face la firma producatoare sau distribuitorul autorizat al acesteia si consta din:

- verificarea formei si dimensiunilor;

- verificarea aspectului si verificarea materialelor;

- incercarea de rezistenta la o presiune presiune egala cu de 1,5 * presiunea nominala, timp de 3 - 10 minute, pe durata incercarii neadmitindu-se nici o pierdere de presiune;

- incercarea de etanseitate, care se efectueaza la presiunea nominala a robinetului tinut inchis, iar apa actionind alternativ in ambele sensuri, in timp ce cealalta fata este in legatura cu atmosfera, pe o durata egala cu jumatate din durata incercarii de rezistenta la presiune;

- incercarea de functionare, care se efectueaza supunind robinetele la conditiile normale de lucru - fluid, presiune, temperatura, si verificindu-se calitatea inchiderii, proba repetindu-se de 5 - 10 ori pentru fiecare robinet.

Robinetele trebuie sa functioneze perfect in ceea ce priveste inchiderea si deschiderea, sa nu prezinte scapari de apa.

4.5 EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarii de instalatii sanitare se va face de catre firme autorizate, in concordanta cu reglementarile tehnice si calitative in domeniu si cu respectarea normelor de protectia muncii.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile tehnice de calitate prevazute de standardele si normativele in vigoare.

Executia lucrarilor se face astfel incit sa nu fie afectata structura de rezistenta a imobilului. Nu se vor executa gauri in grinzi sau buiandrugi. Gaurile prin peretii de beton se vor executa astfel incit sa nu fie afectata armatura din otel.

4.6 RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor normative:

“Normativului pentru verificarea calitatii in constructii si instalatii aferente C56”

“Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice”

La receptia lucrarilor se va urmari respectarea proiectului verificat si avizat, precum si respectarea prescriptiilor si normelor tehnice in vigoare, respectiv:

- echiparea cu obiectele sanitare si aparatele corespunzatoare, in concordanta cu prezentul proiect tehnic;

- respectarea traseelor si diametrelor conductelor;

- folosirea materialelor corespunzatoare conf. proiect;

- functionarea normala armaturilor si aparatelor;

- modul de dispunere a armaturilor si accesibilitatea acestora;

- aspectul estetic al lucrarilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea receptiei lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatiilor aferente.

La darea in folosinta se va face proba de presiune, verificindu-se etanseitatea instalatiei.

Dupa executarea lucrarilor, acestea vor fi supuse receptiei delegatului furnizorului de utilitati.

4.7 INTRETINERE, REPARATII

Beneficiarul va urmari functionarea instalatiei, orice neconcordanta in functionare va fi semnalata firmei care asigura garantia si servicul post garantie.

Intretinerea si reparatile vor fi efectuate de firme autorizate.

Urmarirea comportarii instalatiilor in timp se va aface conform NP 133, de catre beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrarilor, urmarindu-se in mod deosebit:

- scurgerea apelor uzate spre canalizarea exterioara;

- etanseitatea instalatiilor sanitare de apa rece precum si a instalatiei de canalizare;

- infundarea sau colmatarea scurgerilor;

- aparitia de fisuri sau crapaturi ale conductelor;

- distorsionarea, curbarea traseului conductelor;

- functionarea tuturor armaturilor.

4.8 DISPOZIŢII FINALE:

Instalaţiile se vor executa de  către instalatori autorizaţi în acest gen de lucrări.

Personalul muncitor va avea efectuat la zi instructajul SSM şi PSI specifice lucrărilor de instalaţii sanitare. Se vor respecta prescripţiile de montaj specifice materialelor prezentate în documentaţie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile Hotararile Guvernamentale din 2005-2006, ce contin cerintele de securitate si sanatate a lucratorilor specifice acestui gen de lucrari , Legea 319/2006 privind protectia si igiena muncii in constructii, vezi  detalii in caietul de sarcini anexat, Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire, aprobate prin ordin MSPS nr.117/27.03.1996.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Pe toata durata de executie a lucrarilor proiectate cat si in perioada de exploatare, se vor respecta cu strictete legile, ordinile si normele în vigoare de prevenire si stingere a incendiilor precum si instructiunile de intretinere al instalatiilor proiectate , precum si instructiunile de la furnizorul de materiale si echipamente.Pe durata executiei se vor respecta prevederile din : Legea307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;  Măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor vor fi precizate şi în instrucţiunile de exploatare.

Personalul care exploateaza instalatiile se instruieste inaintea darii in functiune si periodic in timpul exploatarii instalatiilor, in conformitate cu prevederile ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgent.

Obligatiile si raspunderile sunt permanente privind prevenirea si stingerea incendiilor si revin beneficiarilor instalatiilor in functiune si personalului de intretinere in timpul exploatarii si a persoanelor care efectueaza reparatii si revizii.

Toate echipamentele se vor monta si racorda in instalatii in stricta conformitate cu prevederile documentatiile tehnice prezentate de furnizor. Punerea lor in functiune se va face numai dupa verificarea montajului de catre furnizorul de echipamente.

PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII

Cerintele privind protectia, siguranta si igiena muncii se respecta in toate etapele privind executia si explotarea instalatiilor sanitare.

La urmărirea lucrărilor unităţile de execuţie şi reprezentanţii beneficiarului au obligaţia să aplice prevederile legale ale :

-Legea nr. 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă

Conducatorii unitatilor ce realizeaza executia sau explotarea a instaltiilor sanitare au obligatia sa asigure:

-	luarea de masuri organizatorice de creare a conditiilor de securitatea muncii

-	realizarea instructajului de protectia muncii al personalului la intervale de min.30 zile

-	controlul aplicarii si respectarii normelor si masurilor de protectia muncii

-	verificarea cunostintelor asupra normelor si masurilor de protectia muncii.

Instalatiile cu pericol de accidentare se prevad cu dispozitive de protectie necesare.

Operatiile de exploatare se efectueaza numai de personalul calificat instruit in acest scop.

Instructajul va contine si masurile ce se impun pentru manevrele necesare in vederea evitarii unor accidente.

Data, 									Intocmit,

Noiembrie 2023								Ing. Ionut IACOB