CAIET DE SARCINI
PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

CUPRINS

CUPRINS	2

1.	INTRODUCERE	5

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Târgu Mureş.	5

Legislaţie aplicabila	6

Standarde tehnice:	6

2.	DATE GENERALE	7

2.1.	Autoritatea contractanta	7

2.2.	Obiectul contractului	7

2.3.	Amplasamentul :	8

3.	SITUAŢIA ACTUALĂ şi NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI	8

3.1.	Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare	8

3.2.	Analiza situaţiei existente şi identificarea deficientelor	9

3.3.	Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului contractului	10

3.4.	Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea contractului	11

4.	DATE REFERITOARE LA DELEGAREA DE GESTIUNE	12

4.1.	Cerinţe organizatorice minimale	12

Redeventă	16

Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public implicând menţinerea şi întreţinerea sistemul de iluminat public al Municipiului Târgu Mureş va fi de 5 ani, de la data semnării acestuia.	16

Îndatoririle principale ale concesionarului desemnat vor fi:	17

Categoriile de intervenţii de urgenţă sunt:	18

5.	MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI TEHNICE	20

Proiectarea	21

Iluminat treceri de pietoni	22

Cerinţe Tehnice şi de Calitate	22

6.	CONDIŢII TEHNICE MINIME	23

6.1.	Calitatea materialelor, utilajelor şi echipamentelor	23

a)	Funcţionalităţi generale :	27

b)	Funcţia cheie - reducerea fluxului luminos al aparatelor de iluminat (dimming) :	30

c)	Funcţia de control a aparatelor de iluminat conectate individual	30

d)	Funcţionalităţi minime obligatorii pentru INTERFAŢA WEB a utilizatorului	30

e)	Raportări minime	31

f)	Programarea aplicaţiei	31

g)	Grupuri de permisiuni şi utilizatori	32

h)	Upgrade software	32

i)	SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE a sistemului de telegestiune	32

j)	ATRIBUTE DEZIRABILE ale sistemului de telegestiune - Securitatea datelor şi siguranţa	32

6.2.	Dispecerat	33

6.3.	Execuţia lucrărilor	34

Introducerea cablurilor în staţii, posturi de transformare şi cutii de distribuţie	36

4.	Lucrări de exploatare, întreţinere, revizii şi reparaţii	42

a. Înlocuire aparat de iluminat deteriorat (defect)	45

h.	Curăţarea difuzorului aparatelor de iluminat	45

i.	Reorientarea aparatelor de iluminat	46

5.	Montarea echipamentelor de iluminat ornamental festiv de sărbători	48

Neîndeplinirea condiţiilor minime descrise la acest capitol conduce la declararea ofertei ca neconforma.	48

7.	MOSTRE	48

8.	PROBA PRACTICA	49

8.1.	Sistem de telegestiune iluminat public	49

8.2.	Senzori treceri pietoni	50

8.3.	Sistem pentru realizare iluminat adaptiv	50

9.	STANDARDE ŞI NORMATIVE CE GUVERNEAZĂ PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRII	50

10.	DOCUMENTE OBLIGATORII	51

Aparate de iluminat	51

Surse de alimentare	52

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime enunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.	53

11.	CONDIŢII ORGANIZAŢIONALE MINIME	53

11.1.	Resurse tehnice	53

11.2.	Resurse umane	53

11.3.	Experienţa similara ofertant	53

11.4.	Autorizări specifice în vederea asigurării calităţii lucrărilor	54

11.5.	Autorizări specifice în vederea prestării serviciilor de proiectare	54

12.	CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE	54

12.1.	Fise tehnice completate pentru echipamente	54

12.2.	Prezentarea sistemului de telegestiune - modalitatea de implementare	54

12.3.	Mostre produse ofertate	54

13.	CRITERIU DE ATRIBUIRE	55

14.	CONSTITUIREA OFERTEI FINANCIARE	55

15.	ANEXE	55

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în vederea delegării de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică şi financiară. Oferta prezentată va fi conformă numai în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerinţelor din Caietul de Sarcini şi a Regulamentului serviciului de iluminat public al Municipiului Târgu Mureş.

Propunerea tehnică care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini şi în documentaţia tehnică va fi declarată neconformă.

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare licitaţia pentru delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Târgu Mureş.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţiile de eficienţă şi siguranţă şi a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public.

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.

Specificaţiile tehnice se referă şi la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, a modului de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative specifice realizării serviciului de iluminat public.

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Târgu Mureş.

Caietul de sarcini se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş.

Caietul de sarcini alături de Regulamentul Serviciului de iluminat public al Municipiului Târgu Mureş, inventarul bunurilor aferente serviciului, procesul-verbal de predare-preluarea bunurilor aferente serviciului, indicatorii tehnici de performanţa, Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al Municipiului Târgu Mureş şi de ofertă vor fi anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Târgu Mureş prin delegare de gestiune şi fac parte integrantă din acesta.

Autoritatea delegatară a serviciului de iluminat public este Municipiul Târgu Mureş situată în localitatea Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, jud. Mureş.

Legislaţie aplicabila

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cadrul legal general aplicabil tuturor serviciilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată, cadrul legal specific serviciului de iluminat public, cu modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public;

- Ordinul nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul nr. 93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

- HG nr.490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

- HG nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în

echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Standarde tehnice:

- SR EN 13201 :2015 privind iluminatul public;

- SR-EN 13201-1:2015 Iluminat public - Partea 1: Selectarea claselor de iluminat;

- SR-EN 13201-2 :2016 Iluminat public - Partea 2: - Cerinţe de performanţă;

- SR-EN 13201-3 :2016 Iluminat public - Partea 3: - Calculul performanţelor;

- SR-EN 13201-4:2016 Iluminat public - Partea 4: - Metode de măsurarea performanţelor

fotometrice;

- SR-EN 13201-5 :2016 Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanţă energetică;

- SR EN 12665:2019 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii de specificare a condiţiilor de iluminat;

- SR EN 60598 - 1:2009 Cerinţe generale pentru aparate de iluminat cu surse de iluminat electrice şi tensiuni de alimentare de pana la 1000V;

- 17:2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor aferente clădirilor;

- SR EN 40 Stâlpi pentru iluminat;

- STAS10144/1-90 Străzi - Profiluri transversale - Prescripţii de proiectare - Standarde de drumuri - distante minime;

- PE 116/94 Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice;

- NTE 007 / 08 / 00 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

- PE132/2003 Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică;

Prezenta enumerare nu este exhaustiva, delegării de gestiunea a serviciului de iluminat i se

aplica şi orice alte reglementari, standarde, norme, normative şi prescripţii naţionale şi europene,

specifice domeniului.

- DATE GENERALE

  - Autoritatea contractanta

Amplasamentul: Romania, Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş.

Titularul lucrării: Municipiul Târgu Mureş.

Beneficiarul lucrării: Municipiul Târgu Mureş

Adresa : P-ţa Victoriei nr. 3, Târgu Mureş, jud. Mureş

  - Obiectul contractului

Denumirea contractului : "DELEGARE DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC în MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ”.

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgu Mureş (iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental-festiv) şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea Municipiului Târgu Mureş, în scopul asigurării iluminatului public în Municipiul Târgu Mureş, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public (Anexa nr. 1) şi a acestui Caiet de sarcini.

Prestaţiile şi lucrările care vor fi asigurate sunt următoarele:

- întreţinerea - menţinerea în starea de funcţionare a elementelor aparţinând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcţionării continue şi optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin înlocuirea componentelor dictate de menţinerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN13201/2004 şi a unui raport optim între aceşti parametri şi consumul de energie electrică;

- realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziţionarea, montarea şi demontarea echipamentelor. pentru execuţia lucrărilor de iluminat festiv se vor utiliza numai surse cu tehnologie LED. Produsele utilizate: figurine 3D, 2D, brad împodobit cu înălţimea de peste 15 m, plase luminoase, ţurţuri luminoşi, ghirlande luminoase, etc;

- montarea/demontarea şi asigurarea de asistenţă tehnică pentru instalaţiile electrice necesare în cadrul manifestărilor cultural-artistice din Municipiul Târgu Mureş;

- modernizarea şi extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public- reţea, stâlp, corp, consolă, punct de măsură şi control, etc., în baza Programelor stabilite de delegatar.

  - Amplasamentul :

Zona în care se Desfăşoară Serviciul de Iluminat Public se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Mureş.

- SITUAŢIA ACTUALĂ şi NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI

  - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

Târgu Mureș, mai demult Mureș-Oșorhei, Oșorheiu, Târgul Mureșului (în maghiară Marosvásárhely, mai demult Székelyvásárhely, Vásárhely, Újszékelyvásár, Újvásár, germană Neumarkt, Neumarkt am Mieresch, latină Asserculis, Novum Forum Siculorum) este municipiul de reședință al județului Mureș, Transilvania, România, format din localitățile componente Mureșeni, Remetea și Târgu Mureș (reședința). Se află în centrul Transilvaniei istorice, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș. Situat în zona central-nordică a României, orașul are ca delimitare geografică râul Mureș și dealul Cornești. Târgu Mureș se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș și Sâncraiu de Mureș. De-a lungul timpului a fost centrul cultural, industrial, economic și de educație al Ținutului Secuiesc. Tîrgu Mureș a fost reședința Scaunului Mureș, Comitatului Mureș-Turda, apoi a Regiunii Mureș, a Regiunii Autonome Maghiare, a Regiunii Mureș-Autonome Maghiare, iar în prezent este reședința județului Mureș. Împreună cu autoritățile a douăsprezece comune și orașe din jur, primăria participă la proiectul Zonei Metropolitane Târgu Mureș. Ca mărime, orașul este al șaisprezecelea din România și al șaselea din Transilvania. Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Târgu Mureș se ridică la 134.290 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 150.041 de locuitori.

Municipiul Târgu Mureş a reprezentat, de secole, unul dintre cele mai importante, puternice şi înfloritoare oraşe din zonă. Datorită poziţiei geografice privilegiate şi a infrastructurii sale de astăzi, el permite dezvoltarea multor activităţi economice, culturale şi sportive.

În condiţiile socio-economice actuale, scopul acestui contract vizează următoarele obiective majore:

- Asigurarea nevoilor şi cerinţelor unei societăţi moderne şi în dezvoltare;

- Sustenabilitatea cheltuielilor, astfel încât acestea sa nu depăşească gradul de suportabilitate financiara a concedentului şi sa fie relativ uşor de întreţinut şi monitorizat.

În completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona, prin prezentul caietul de sarcini, se pune problema iluminatului public.

În mod evident, principiile 4E ale unui serviciu public modern, Economie-Eficienta-Eficacitate- Echitate sunt departe de a fi atinse, în special sub aspectele rezultatelor obţinute şi al accesului corect al populaţiei la serviciul iluminatului public.

Toate lucrările de modernizare care vor fi propuse, se vor realiza pe terenuri aflate în Domeniul Public. Străzile pe care sunt propuse lucrările de reabilitare şi modernizare se vor încadra în PUG-ul municipiului Târgu Mureş.

  - Analiza situaţiei existente şi identificarea deficientelor

În prezent serviciul de iluminat public al municipiului Târgu Mureş este asigurat prin operator de iluminat public în condiţiile existenţei unui Regulament al Serviciului de Iluminat Public şi a unor indicatori de performanţă asumaţi. Lucrările de reparaţii aferente sistemului de iluminat public se realizează de operator la sesizările cetăţenilor, sesizările ordonatorului de credite sau propriile sesizări.

În vederea analizării situaţiei existente din punct de vedere fizic a fost realizat un audit detaliat al întregului sistem de iluminat public din municipiul Târgu Mureş concretizat în inventarierea elementelor componente - reţele electrice, stâlpi, aparate de iluminat. Auditul a avut în vedere identificarea pe străzi a elementelor componente. Situaţia existentă se compune din:

TIPUL APARATELOR DE ILUMINAT

| TIP Aparat | Nr |
| --- | --- |
| Aparate de iluminat echipate cu surse cu SODIU | 6118 |
| Aparate de iluminat echipate cu surse cu descărcări în halogenuri metalice | 150 |
| Aparate de iluminat ornamentale echipate cu surse cu sodiu | 170 |
| Proiectoare echipate cu surse cu sodiu | 14 |
| Aparate de iluminat stradale LED | 2651 |
| Total General | 9103 |

TIPUL RETELELOR DE ILUMINAT

| Tip reţea | km |
| --- | --- |
| Reţea electrică aeriană clasica | 51,50 |
| Reţea electrică aeriană torsadata TYIR | 90,37 |
| Reţea electrică subterana | 152,13 |
| Total General | 294,00 |

TIPUL PUNCTELOR DE APRINDERE

| Echipament | Nr. PA |
| --- | --- |
| Punct de aprindere | 1 central la DEER 155 in zone de PT |
| Total General | 156 |

Posturile de transformare, componentele reţelei de distribuţie a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalaţiile de iluminat public, branşamentele, instalaţiile de forţă, măsură şi control sunt proprietatea DEE Romania şi sunt în administrarea acesteia. Punctele de aprindere, instalaţiile de legare la pământ, instalaţiile de automatizări sunt o parte în proprietatea DEE Romania şi date în folosinţa Municipiului Târgu Mureş în baza contractului 215/14.05.2008 iar o parte în proprietatea municipiului Târgu Mureş şi în administrarea operatorului de iluminat public. Reţeaua electrica subterana destinata iluminatului, stâlpii metalici dedicaţi reţelei de iluminat, aparatele de iluminat şi sistemul de telecomandă sunt de asemenea o parte în proprietatea DEE Romania şi o parte în proprietatea municipiului Târgu Mureş şi în administrarea operatorului delegat pentru serviciul de iluminat.

În acest sens Concesionarul desemnat va putea face demersuri privind preluarea la „justă despăgubire” conform legii a tuturor activelor care au fost predate în exploatarea conform contractului 215/14.05.2008 şi aparţin DEE Romania SDEE Mures.

Sistemul de iluminat este într-o continuă dezvoltare ce a inclus înlocuirea parţială a aparatelor existente cu surse clasice cu aparate cu tehnologie LED, introducere parţială în subteran a reţelelor electrice de alimentare a iluminatului, extinderea reţelei în direcţiile de dezvoltare a localităţii şi introducerea parţială a unui sistem de telegestiune. Totuşi există în continuare deficiente importante ale sistemului de iluminat iar acestea sunt prezentate în continuare:

- Iluminatul existent nu acoperă în totalitate străzile municipiului - există zone ale oraşului - în general aflate în dezvoltare - în care sistemul de iluminat nu deserveşte întreaga infrastructură;

- Sursele de lumina utilizate sunt, în mare parte, cu tehnologii învechite - cu descărcări în vapori de sodiu balast convenţional sau alte tehnologii ineficiente. Exista culori diferite ale luminii şi eficienta scăzută;

- Sistemul de telegestiune este implementat parţial - un număr foarte mic de aparate de iluminat beneficiază de acest sistem. Soluţia permite operarea eficientă doar parţial a sistemului de iluminat;

- Există în continuare reţele aeriene de iluminat public amplasate pe stâlpi de beton aflaţi în stare avansată de degradare;

- Iluminatul arhitectural al clădirilor şi obiectivelor importante din oraş este realizat sumar sau inexistent.

  - Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului contractului

Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localităţi moderne prin sporirea siguranţei traficului, a cetăţenilor, prin creşterea confortului şi orientării în teren, prin creşterea beneficiilor aduse de intensificarea activităţii umane în exterior după lăsarea întunericului.

În rezumat, argumentele în favoarea deciziei de modernizare şi extindere a iluminatului public

sunt:

- creşterea sentimentului de siguranţă;

- confort şi orientare sporite;

- diminuarea şi descurajarea infracţionalităţii favorizate de întuneric;

- apariţia şi creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală;

- redarea personalităţii localităţii prin înfrumuseţare cu ajutorul luminii;

- continuarea activităţii oamenilor în zona de dincolo de apusul soarelui;

- încurajarea produsului comercial şi turistic;

- favorizarea şi atragerea investiţiilor.

  - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea contractului

Întreţinerea şi menţinerea sistemului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţii locale, după cum urmează:

- Asigurarea parametrilor calitativi şi cantitativi specifici cu respectarea standardelor europene în vigoare;

- Asigurarea siguranţei cetăţenilor pe timp de noapte şi respectarea normelor specifice de siguranţă în trafic;

- Optimizarea consumului de energie;

- Garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;

- Realizarea unui raport optim calitate/preţ pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale);

- Administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor

publici;

- Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

- Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

- Marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase;

- Funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului;

- Nediscriminarea şi egalitatea tuturor consumatorilor prin asigurarea unui standard unitar calitativ şi uniform răspândit teritorial în comunitate;

- Liberul acces la informaţii privind aceste servicii publice;

- Transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor.

- Creşterea calităţii prestării serviciului de iluminat prin urmărirea în timp real a indicatorilor de performanţă aprobaţi;

- Reducerea semnificativă a consumului de energie electrică pentru iluminatul public;

- Asigurarea condiţiilor de modernizare a reţelei de iluminat public în tandem cu noile proiectele de dezvoltare a Municipiului Târgu Mureş;

Iluminarea inteligentă a trecerilor de pietoni;

Eficienţa serviciului de iluminat public influenţează în mod direct mediul economic şi social al unităţii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca şi serviciu comunitar poate determina în mod cert creşterea nivelului de siguranţă la nivel local, descurajând săvârşirea de infracţiuni şi contravenţii în spaţiul public. La nivelul întregii ţări s-a manifestat în ultimii ani o preocupare deosebită în privinţa optimizării acestui serviciu, fiind verificate constant opţiunile autorităţilor locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului public, în paralel cu

dezvoltarea unei infrastructuri pentru supravegherea video din oraşe.

Infrastructura iluminatului public poate fi utilizată şi în scopul implementării structurilor pentru supraveghere video a zonelor comunitare cu risc ridicat pentru producerea de infracţiuni sau contravenţii. în asemenea condiţii, prima etapă pentru atingerea climatului de siguranţă specific unei comunităţi europene îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii iluminatului public.

În acord cu cele expuse, un sistem de iluminat public deficitar afectează elementele de securitate ce activează zilnic în comunitate (poliţie, jandarmerie, agenţi de securitate ai companiilor private), afectând chiar şi eficacitatea unei soluţii de supraveghere video. Din perspectiva securităţii comunităţii, efectul imediat al unui iluminat public ineficient este suprasolicitarea personalul disponibil însărcinat cu activitatea de prevenţie a faptelor antisociale, fie ele infracţionale sau contravenţionale. Iluminatul public poate conduce aşadar la creşterea gradului de monitorizare activă sau pasivă a spaţiilor publice din cadrul comunităţii, ajutând la prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi criminalităţii, sporind eficienţa intervenţiilor operative în cazul unor ameninţări la adresa integrităţii persoanelor sau a bunurilor proprietate publică sau privată.

Numărul de infracţiuni de furt, de tâlhărie, de distrugere, de loviri şi alte violenţe creşte în cadrul acelor comunităţi care nu beneficiază de un iluminat corespunzător pe timpul nopţii, astfel încât fenomenele antisociale să fie descurajate. Administrarea eficientă a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru creşterea gradului de securitate de la nivelul comunităţii locale, impunându-se ca resursele investite să fie în acord cu gradul de uzură al sistemului, iar extinderea sistemului să fie proporţională cu evoluţia ariei ce include spaţiilor publice pe care trebuie să le deservească.

- DATE REFERITOARE LA DELEGAREA DE GESTIUNE

  - Cerinţe organizatorice minimale

Obiectivul prezentei licitaţii este delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Târgu Mureş urmărindu-se, realizarea unui sistem de iluminat public unitar, modern şi eficient care să corespundă cerinţelor de trafic, în paralel cu optimizarea consumului de energie electrică pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

Lucrările de reabilitare/investiţii vor fi proiectate şi executate exclusiv de concesionar, iar estimarea valorii lucrărilor se va face conform grilei de preţuri unitare ofertate de concesionarul câştigător.

Grila de preturi unitare va fi întocmită sub formă de devize şi va conţine operaţiuni specifice întreţinerii şi modernizării sistemului de iluminat public. La capitolul materiale, se vor include materiale similare cu cele existente în momentul de fata, în vederea asigurării continuităţii în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor, precum şi materiale (stâlpi şi corpuri de iluminat) de ultimă generaţie din punct de vedere a design-ului respectiv al consumului de energie electrică.

Se va acorda o atenţie deosebită creării posibilităţii de dezvoltare a unui sistem unitar centralizat de telegestiune a corpurilor de iluminat, în vederea optimizării la maxim a utilizării energiei electrice în funcţie de variaţiile orare de trafic.

În cazul în care, pe perioada de desfăşurare a contractului de delegare a gestiunii, Primăria Municipiului Tg. Mureş optează punctual pentru alte tipuri de materiale (stâlpi, corpuri de iluminat), din motive estetice sau de performanţă energetică, acestea vor putea fi procurate de concesionar în calitate de autoritate contractantă conform legii 100/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi decontate către concedent la preţul de achiziţie.

Propunerile de reabilitare/modernizare se vor conforma HG nr.490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, și se vor face de către concesionar către concedent (Consiliul Local/ Compartimentul responsabil din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului), o data pe an înainte de construcţia bugetului, şi vor fi aprobate ţinând cont de următoarele:

- Reducerea consumului de energie electrică (înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de generaţie nouă echipate cu LED şi sistem de telegestiune) ;

- Modernizarea punctelor de aprindere respectiv eliminarea buclei actuale de impuls şi implementarea etapizată a unui sistem de telegestiune cu impact semnificativ în îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă;

- Realizarea investiţiilor în reţelele de iluminat public simultan cu alte investiţii ale Municipiului Tg. Mureş (modernizări de drumuri, străzi, alei respectiv treceri în subteran a reţelelor electrice de distribuţie);

- Dezvoltarea în continuare a canalizaţiei pentru reţele de transmitere de informaţii simultan cu modernizarea reţelei de iluminat public;

Propunerile de reabilitare pot fi făcute în mod excepţional şi pe parcursul anului urmând ca acestea să fie aprobate de Consiliul Local în baza unei rectificări de buget.

Consiliul Local, prin departamentele de specialitate implicate ale primăriei, va informa concesionarul în timp real cu privire la proiectele de investiţii/modernizări stradale, aprobate sau aflate în curs de aprobare, în vederea armonizării soluţiilor aprobate cu alte soluţii legate de serviciul de iluminat public.

Finanţarea lucrărilor se va face din bugetul local, fonduri europene, măsuri şi programe ale Administraţiei Fondului de Mediu, alte fonduri guvernamentale, credite rambursabile obţinute de concedent pentru proiecte de mare anvergura, etc.

Consiliul local are posibilitatea introducerii în cadrul taxei de habitat a unei noi componente în vederea asigurării finanţării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public şi/sau a energiei electrice consumate.

Prin caietul de sarcini se impune concesionarului obligativitatea preluării sesizărilor/reclamaţiilor de la cetăţeni în următoarele moduri:

- Telefonic, comunicând direct cu un operator;

- Robot telefonic prin înregistrarea mesajelor;

- Aplicaţie online în care se va putea vizualiza momentul sesizării, momentul remedierii,

statusul indicatorilor de performanţă comparaţi cu valorile impuse de regulament;

Totodată în aplicaţie se vor înscrie proiectele de modernizare aflate în derulare precum şi termenele de finalizare.

Lucrările de reparații şi întreținere vor fi ofertate de către concesionar sub forma de valoare fixa lunară urmând a fi preluate de către concesionar toate riscurile de exploatare (accidente, deteriorări, defecțiuni echipamente în garanție sau ieșite din garanție, defecțiuni în cabluri de alimentare, etc.)

Având în vedere modificarea frecventă a abordării concepţiei de iluminat festiv de sărbători, în prezentul caiet de sarcini sunt cuprinse doar articole privind montarea/demontarea diverselor tipuri de ornamente, urmând ca propunerile de achiziţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ sa fie gestionate de concedent.

  - Modul de întocmire a ofertei financiare

- Cantităţile de lucrări necesare evaluării financiare pentru realizarea de lucrări, modernizări, reabilitări, extinderi, investiții şi întreţinerii sistemului de iluminat în Municipiul Târgu Mureş sunt stabilite în anexa la prezentul caiet de sarcini - anexele 1.. 7, și sunt structurate astfel:

- Anexa 3.1 - Centralizator Preturi;

- Anexa 3.2 – Lucrari de Modernizare și Reabilitare;

Cuprinde cantități estimate și lista preturilor unitare pentru toate categoriile de lucrări necesare extinderii, modernizării sau reabilitării rețelelor de iluminat public.

- Anexa 3.3 – Lucrări Telegestiune;

Cuprinde cantități estimate și lista preturilor unitare pentru toate categoriile de lucrări necesare implementării sistemului de telegestiune.

- Anexa 3.4 – Lucrări de Mentenanță si Intretinere;

Cuprinde cantitățile și preturile/costurile estimate lunar pentru cele 4 categorii de costuri respectiv Material, Manoperă, Utilaj și Transport.

Articolul ”Material” se va estima individual de fiecare ofertant în parte și va contine toate categoriile de materiale necesare lunar (surse de iluminat , corpuri de iluminat, cabluri de energie, manșoane, contactoare, stalpi de iluminat metalici sau din beton, console, brățări, armături, sorturi, beton, asfalt, pavaje, etc...) în vederea menținerii sistemului de iluminat public în bună stare de funcționare in conformitate cu respectarea integrală a tuturor indicatorilor de performanță.

Articolul ”Manoperă” se va estima individual de fiecare ofertant în parte și va contine toate categoriile de manopere necesare lunar (electricieni, constructori, montatori,pavatori etc...) în vederea menținerii sistemului de iluminat public în bună stare de funcționare in conformitate cu respectarea integrală a tuturor indicatorilor de performanță.

Articolul ”Utilaj” se va estima individual de fiecare ofertant în parte și va contine toate categoriile de utilaje necesare lunar (PRB, Macara, Buldoexcavatoare, Autolaborator defectoscopie, compactoare, freze de tăiere, etc...) în vederea menținerii sistemului de iluminat public în bună stare de funcționare in conformitate cu respectarea integrală a tuturor indicatorilor de performanță.

Articolul ”Transport” se va estima individual de fiecare ofertant în parte și va contine toate categoriile de transport necesare lunar (Autoutilitare, Autocamioane, Autobasculante, etc...) în vederea menținerii sistemului de iluminat public în bună stare de funcționare in conformitate cu respectarea integrală a tuturor indicatorilor de performanță.

- Anexa 3.5 - Lucrări de iluminat stradal – arhitectural;

Cuprinde cantități estimate și lista preturilor unitare pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării si întreţinerii sistemului de iluminat stradal arhitectural.

- Anexa 3.6 – Lucrări de iluminat festiv;

Cuprinde cantități estimate și lista preturilor unitare pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării si întreţinerii sistemului de iluminat festiv.

- Cantităţile de lucrări necesare realizării, întreţinerii sistemului public de canalizaţii pentru reţele de transmitere de informaţii în Municipiul Târgu Mureş sunt stabilite în anexa la prezentul caiet de sarcini - anexa 7;

- Anexa 3.7 – lucrări de  canalizaţii pentru reţele de transmitere de informaţii;

Cuprinde cantități estimate și lista preturilor unitare pentru toate categoriile de lucrări necesare realizării si întreţinerii sistemului public de canalizaţii pentru reţele de transmitere de informaţii.

Toate preturile unitare se vor obtine prin rularea devizelor specifice de lucrări, anexate prezentei documentații.

Termenele de execuţie/prestaţiei a serviciului de iluminat public si a tuturor lucrărilor aferente contractului de delegare de gestiune sunt:

- Pentru lucrările/serviciile de mentenanţă se vor respecta termenele prevăzute în indicatorii de performanţă aprobaţi;

- Pentru restul categoriilor de lucări se vor respecta termenele propuse în proiectele tehnice;

- Lucrările de întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public se vor deconta lunar în suma fixă(abonament), conform valorii ofertate.

- Lucrările de modernizare, reabilitare, extinderi, investiții a sistemului de iluminat public se vor deconta lunar în baza cantităţilor real executate şi prevăzute în documentaţiile de execuţie , conform preţurilor unitare ofertate.

- Lucrările de realizare a iluminatului ornamental festiv de sărbători se vor realiza la solicitarea autorităţii contractante şi vor fi plătite de Primăria Municipiului Târgu Mureş la finalizarea lucrărilor.

- Contravaloarea lucrărilor iluminatului ornamental festiv de sărbători se vor deconta pe baza situaţiilor de lucrări aferente cantităţilor real executate, acceptate de Primăria Municipiului Târgu Mureş.

Cantitățile de lucrări si materiale prevăzute au caracter estimativ, iar în functie de necesități Concedentul impreună cu Concesionarul vor putea diminua respectiv suplimenta cantitățile de lucrări în limita valorii contractului de concesiune.

Concesionarul va detine licenţă de operare eliberată de ANRSC in condiţiile legii, si va prelua toate responsabilităţile legate de buna funcţionare a sistemului de iluminat public.

Astfel, în cadrul unor proiecte mai complexe dezvoltate de concedent, concesionarul va beneficia de drepturi şi obligaţii exclusive în ceea ce priveşte următoarele:

- Avizarea CTE (comisie tehnico-economică) prin personal specializat a tuturor temelor de proiectare elaborate de către terți, care au ca obiect reabilitarea, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public si a canalizatiilor pentru rețele de transmitere de informații. Contravaloarea serviciilor de avizare va fi achitată concesionarului de către fiecare tert solicitant in baza unei taxe fixe de avizare stabilită de concesionar.

- Avizarea CTE (comisie tehnico-economică) prin personal specializat a tuturor studiilor de fezabilitate elaborate de către terți, care au ca obiect reabilitarea, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public si a canalizatiilor pentru rețele de transmitere de informații. Contravaloarea serviciilor de avizare va fi achitată concesionarului de către fiecare tert solicitant in baza unei taxe fixe de avizare stabilită de concesionar.

- Avizarea CTE (comisie tehnico-economică) prin personal specializat a tuturor proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție elaborate de către terți, care au ca obiect reabilitarea, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public si a canalizatiilor pentru rețele de transmitere de informații. Contravaloarea serviciilor de avizare va fi achitată concesionarului de către fiecare tert solicitant in baza unei taxe fixe de avizare stabilită de concesionar.

- Asigurarea prin personal specializat a Dirigenției de Santier pentru lucări executate de terți, care au ca obiect reabilitarea, modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public si a canalizatiilor pentru rețele de transmitere de informații. Contravaloarea serviciilor de Dirigenție de Santier se vor negocia intre concesionar și concedent în limita maxima a sumelor aprobate în studiile de fezabilitate.

Redeventă

Redevenţa totală este de 10 % din valoarea veniturilor obţinute din prestarea serviciilor către terţi (studii, proiecte(prestate către alţi proiectanţi generali) avize de amplasament, închirieri de spaţiu publicitar etc. ), încasate de către CONCESIONAR, dovedite cu documente justificative financiar- contabile.

Plata redevenţei se va face semestrial astfel:

- până la data de 31 august pentru semestrul I al anului în curs;

- până la data de 31 martie pentru semestrul II al anului anterior.

Durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public implicând menţinerea şi întreţinerea sistemul de iluminat public al Municipiului Târgu Mureş va fi de 5 ani, de la data semnării acestuia.

Concesionarul serviciului de iluminat public va asigura:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi

protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de munca;

În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, Concesionarul vor întocmi proceduri de analiza operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirii activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului. Evenimentele ce se analizează se refera, în principal la:

- defecţiuni curente;

- deranjamente din reţelele de alimentare cu energie electrica al iluminatului public;

- incidentele şi avariile;

- limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai concesionarului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

Concesionarul are obligaţia ca cel puţin săptămânal sa informeze autorităţile administraţiei publice locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurilor care s-au luat.

Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

Păstrarea evidentei se face la concesionar pe toata durata cât acesta operează. Concesionarul desemnat va înfiinţa un dispecerat pentru preluarea reclamaţiilor de la cetăţenii din Municipiul Târgu Mureş. Toate datele informaţiile (consum de energie, etc.) şi alarmele (avarii) vor fi stocate şi în sistemul software pentru minim 5 ani de zile, putând fi generate rapoarte personalizate în vederea rezolvării acestora.

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al concesionarului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Târgu Mureş (regulamentul serviciului este întocmit pe baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public).

Îndatoririle principale ale concesionarului desemnat vor fi:

- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, punctelor de aprindere, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat şi a tuturor componentelor ce alcătuiesc Sistemul de Iluminat Public aflate în proprietatea autorităţii locale;

- corectarea şi adaptarea regimului de exploatare şi funcţionare la cerinţele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului asigurat;

- întreţinerea tuturor componentelor de iluminat public;

- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi ai sistemului de iluminat public;

- măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

- întocmirea, reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranţă;

- respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

- funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate respectarea instrucţiunilor/ procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;

- respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;

- funcţionarea pe baza de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

- menţinerea capacităţii de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora prin urmărirea sistematică a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/ reparaţiilor curente;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiliţi, specificaţi în regulamentul serviciului;

- asigurarea pe toata durata de executare a serviciului de personal calificat şi în număr suficient pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;

- urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de către concesionar pe baza unei proceduri specifice care va fi prezentată şi autorităţii administraţiei publice locale;

- instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu; în termen de 30 de zile calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice locale modul de organizare a acestui sistem;

- informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public;

- pentru solicitări privind intervenţia de urgenţă la repunerea în funcţiune sau remedierea unor defecte ale echipamentelor electrice de comandă a iluminatului public, concesionarul este obligat sa răspundă la comanda concedentului în termen de maxim 4 ore pentru menţinerea unui regim de funcţionare a sistemului de iluminat public;

- Concesionarul se face responsabil de utilizare eficientă a energiei electrice pentru alimentarea sistemului de iluminat public, va gestiona cu stricteţe timpii de aprindere/stingere, va elabora şi va aplica propunerile privind programarea orelor de dimming pentru corpurile de iluminat integrate în sistemul de telegestiune, va urmării/prevenii posibilităţile privind furtul de energie electrică din sistemul de iluminat public, va limita pe cat posibil utilizarea energiei electrice în timpul zilei pentru teste/probe etc.

În cazul în care concedentul constată abateri repetate ale consumului de energie electrică care depăşesc 5% din consumul normal specific unei luni calendaristice şi nu pot fi justificate din punct de vedere tehnic, acesta poate imputa concesionarului contravaloare energiei electrice consumate în exces.

Categoriile de intervenţii de urgenţă sunt:

- oprirea, defectarea, funcţionarea necorespunzătoare a sistemelor de iluminarea a trecerilor de

pietoni, semaforizarea intersecţiilor, iluminarea spaţiilor, zonelor şi locurilor unde este necesar asigurarea securităţii şi siguranţei cetăţenilor;

- pentru alte servicii / sesizări concesionarul este obligat sa înceapă prestarea serviciilor în termen

de maxim 48 ore de la sesizare.

- Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativa a instalaţiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permită interpretări diferite pentru o aceeaşi situaţie, sa fie concise şi sa conţină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

- Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialităţi care concura la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi trebuie sa cuprindă cel puţin:

- îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire;

- descrierea construcţiei şi funcţionarii echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative;

- reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune);

- reguli de prevenire şi lichidare a avariilor;

- reguli de anunţare şi adresare;

- enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii / procedurii şi promovarea unui examen sau autorizarea;

- măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii.

- Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al concesionarului desemnată în acest sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

- Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de cate ori este nevoie,

certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile "valabil pe anul	”

Modificările şi completările se aduc la cunoştinţa sub semnătură personalului obligat sa le cunoască şi să aplice instrucţiunea/procedura respectivă.

- Concesionarul care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice instrucţiuni/proceduri tehnice interne.

- În vederea aplicării prevederilor alineatului (1) concesionarul va întocmi liste cu instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă.

Lista instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin:

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale;

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz:

- reţelele de transport şi distribuite a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;

- instalaţii de măsură şi automatizare; instalaţiile de comanda, semnalizări şi protecţii;

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări;

- instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere.

- În instrucţiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie, menţionându-se şi celelalte scheme admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o schema normala la alta variantă.

- Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.

- Abaterile de la funcţionarea în schema normală se aproba de conducerea tehnică a concesionarului şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.

Personalul angrenat în desfăşurarea serviciului va întocmi zilnic situaţii cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenţei tehnice.

Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficientei şi siguranţei în exploatare.

- MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnică va avea în vedere rezolvarea tuturor cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini cu respectarea în special a cerinţelor tehnice şi va conţine în ordinea de mai jos următoarele elemente:

Memoriul tehnic de execuţie al lucrărilor de întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public care va conţine:

- Descrierea modului de realizare a lucrărilor de întreţinere şi menţinere a sistemului de iluminat public cu referire la toate lucrările menţionate;

- Situaţia propusă centralizată cu cantităţile pe tipuri de lucrări;

- Termenele de garanţie ale componentelor utilizate.

Memoriul tehnic de execuţie al lucrărilor de realizare a iluminatului festiv, care va conţine:

- Descrierea modului de realizare a lucrărilor de iluminat ornamental festiv de sărbători;

Toate materialele şi componentele utilizate pentru proiectare, întreţinere şi menţinere a

sistemului de iluminat public în Municipiul Târgu Mureş trebuie sa îndeplinească următoarele caracteristici:

- Sa provină de la furnizori interni sau externi care au certificarea sistemului calităţii ISO 9001;

- Produsele vor fi însoţite de Fişele tehnice ale produselor. Toate fisele tehnice vor fi prezentate în limba romana în original sau copie conform cu originalul, iar cele străine însoţite de traducerea autorizată în limba română.

- Aparatele de iluminat stradale, ornamentale, proiectoare utilizate în iluminatul public din Municipiul Târgu Mureş trebuie sa fie însoţite de documentele solicitate în prezenta documentaţie:

Inscripţionarea CS sau CE pe componentele utilizate în sistemul de iluminat public este obligatorie, precum şi inscripţionarea tipului aparatului de iluminat şi a mărcii producătorului. La prezentarea ofertei se vor prezenta mostre funcţionale ale produselor care au fost ofertate. Aparatele de iluminat ofertate vor deţine certificarea ENEC +.

La cererea beneficiarului, ofertanţii sunt obligaţi sa fundamenteze prin calcule tehnice, pe bază de documente, toate informaţiile cuprinse în oferta lor tehnică.

Datele şi informaţiile cuprinse în oferta tehnică vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare, constituind date de fundamentare a acesteia.

Orice necorelare între datele şi informaţiile cuprinse în oferta tehnică şi datele şi valorile din oferta financiară, dă dreptul autorităţii contractante să respingă în totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinţă.

Organizarea informaţiilor din propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să se permită validarea conformităţii ofertei.

Se vor respecta în totalitate prevederile din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş.

Proiectarea

Proiectarea lucrărilor va fi realizată prin respectarea tuturor prescripţiilor legale în vigoare referitoare la proiectarea instalaţiilor electrice în construcţii.

Proiectantul va prezenta proiecte luminotehnice pentru toate situaţiile de calcul. Proiectele vor fi realizate cu următorii parametrii :

- Factor de menţinere întreţinere - 0,8

- Tip de asfalt - CIE R3

- Coeficient de reflexie Q0 - 0,07

- Indice de redarea a culorilor Ra >70

- Temperatura de culoare va fi Ta = max. 4000 k în funcţie de locaţie;

Proiectele luminotehnice vor dovedi încadrarea în clasa luminotehnică conform cerinţelor SR 13201/2016.

Proiectele luminotehnice vor conţine şi calcule pentru situaţia de dimming în care se va dovedi încadrarea în clasa luminotehnică cu o treapta mai mica. Se va prezenta ca rezultat al calculelor indicatorul De (Wh/m2) (Annual energy consumption indicator / Indicatorul de consum anual de energie).

Proiectele luminotehnice se vor realiza cu un program de calcul specializat, public (DIALUX, RELUX sau un alt software independent), şi vor fi puse la dispoziţia autorităţii contractante pentru verificare. Daca autoritatea contractanta constata ca au fost trucate calculele sau datele nu corespund cu certificarea ENEC + aceasta îşi rezervă dreptul de reziliere unilaterala a contractului. Se considera neconformităţi, ca exemplu : randamentul 100% sau supraunitar al aparatului de iluminat, nerespectarea cerinţelor tehnice ale aparatelor de iluminat, neconcordanţele cu fişa tehnică publică.

Se acceptă doar aparate de iluminat ce îndeplinesc în totalitate cerinţele fişelor tehnice anexate şi a căror baze de date luminotehnice sunt prezentate în mod public pe site-ul producătorului sau sunt prezentate cu documente justificative în original emise de producător şi certificate de un laborator de atestare acreditat ENEC în U.E. (ENEC + sau similar)

Fiecare ofertant va prezenta modul prin care va asigura un aparat de măsurare a luminanţelor etalonat, pentru suprafeţe stradale.

Proiectul finalizat va fi supus aprobării concedentului şi verificării conform legilor în vigoare.

Pentru iluminatul rutier, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective :

- asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naţionale şi internaţionale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare şi luminanţă, uniformităţi generale, longitudinale şi transversale atât pentru iluminare cat şi pentru luminanţă, pragul de orbire, etc.;

- asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor, prin următoarele mijloace :

- corpuri de iluminat cu randament mare şi costuri de Mentenanţă redusă, cu grad mare de protecţie şi cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele în vigoare şi vor avea certificate de conformitate;

- un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluţiei tehnice propuse va fi puterea electrică instalată a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

- este obligatorie inscripţionarea CE, marca ENEC + precum şi a tipului corpului de iluminat şi a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat şi marca producătorului astfel inscripţionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat şi producătorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Daca din calculele luminotehnice rezultă ca e nevoie de alta putere instalata şi/sau flux luminos diferit, se acceptă tipodimensiuni diferite ale aceluiaşi aparat de iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate în fişele tehnice.

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu incandescenţă sau cu descărcări în vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.

Iluminat treceri de pietoni

Pentru stabilirea soluţiei şi dimensionarea sistemului de iluminat pentru iluminatul trecerilor de pietoni se va avea în vedere respectarea standardului SR EN 13201-2016.

Conform SR EN 13201”iluminatul local poate fi instalat pentru a asigura un iluminat suficient al pietonilor pe partea pe care se desfăşoară traficul şi în toate zonele trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect accentuat care contribuie la mărirea atenţiei participanţilor la trafic”. Nivelul de iluminare orizontal pe trecerea de pietoni trebuie să fie Eh>1,5 x nivelul de iluminare cerut pentru clasa sistemului de iluminat în care este încadrat drumul.

Se propune montarea a câte unui sistem de iluminat înaintea trecerii de pietoni, pentru fiecare sens de circulaţie. În acest mod se obţine un contrast pozitiv pe fiecare banda de circulaţie, determinând observarea în timp util a pietonilor antrenaţi în traversarea străzii. Fiecare sistem de iluminat va fi prevăzut cu un senzor PIR, montat la înălţimea de 3-4m. Acesta va trimite o comandă de creştere a fluxului luminos în momentul în care va sesiza o persoană în mişcare, în raza lui de acţiune.

Pentru acest tip de aplicaţie se solicita utilizarea aparatelor de iluminat cu distribuţie asimetrica (dedicate iluminatului trecerilor de pietoni).

Cerinţe Tehnice şi de Calitate

Pentru iluminatul rutier, aparatele de iluminat trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naţionale şi internaţionale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare şi luminanţă, uniformităţi generale, longitudinale şi transversale atât pentru iluminare cat şi pentru luminanţă, pragul de orbire, etc.

- asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor, prin următoarele mijloace :

- corpuri de iluminat cu randament mare şi costuri de Mentenanţă redusă, cu grad mare de protecţie şi cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele în vigoare şi vor avea certificate de conformitate;

- un aspect deosebit de important în vederea aprecierii soluţiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare.

- este obligatorie inscripţionarea CE, marca ENEC + precum şi a tipului corpului de iluminat şi a mărcii producătorului. Tipul corpului de iluminat şi marca producătorului astfel inscripţionate trebuie sa se identifice cu tipul corpurilor de iluminat şi producătorul pentru care se vor prezenta certificatele de conformitate.

Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de formă. Daca din calculele luminotehnice rezulta ca e nevoie de alta putere instalata si/sau flux luminos diferit, se accepta tipodimensiuni diferite ale aceluiaşi aparat de iluminat, conform tipurilor de aparate detaliate în fisele tehnice.

Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu incandescenta sau cu descărcări în vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED.

- CONDIŢII TEHNICE MINIME

Ofertanţii trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un răspuns detaliat la fiecare dintre cerinţele tehnice cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini şi în Fisele Tehnice. Nu se admit răspunsuri de gen „DA”, „CONFORM”. Ofertele care nu prezintă în detaliu, inclusiv numele produselor şi ale producătorilor acestora, soluţia propusă pentru fiecare dintre cerinţele prezentului Caiet de Sarcini şi Fişele Tehnice, vor fi respinse conform legislaţiei în vigoare. Fisele tehnice sunt prezentate în anexa 3.8 la prezentul caiet de sarcini.

  - Calitatea materialelor, utilajelor şi echipamentelor

    - Aparate de iluminat

Aparatele de iluminat prevăzute a fi utilizate în această lucrare trebuie sa îndeplinească caracteristicile minime solicitate prin fişele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini.

Se vor prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, mostre de aparate de iluminat propuse pentru confruntarea acestora cu fisele tehnice completate.

Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta, denumirea produsului şi al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informaţiilor şi fişele tehnice ale producătorului precum şi traducerea acestora.

Pentru conformitate, fişele tehnice şi diagramele putere/flux luminos vor fi confirmate de producător (semnate şi stampilate în original).

Pentru confruntarea documentelor emise de laborator (teste, rapoarte de încercări, certificate) se vor comunica datele de contact ale laboratorului ce a emis documentele prezentate.

    - Stâlpi de iluminat

Stâlpii de iluminat prevăzuţi a fi utilizaţi în aceasta lucrare trebuie sa îndeplinească caracteristicile minime solicitate prin fişele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini.

Fişele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin ofertă, denumirea produsului şi al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informaţiilor şi fişele tehnice ale producătorului precum şi traducerea acestora.

    - Braţe de prindere aparate de iluminat

Cerinţe tehnice minime impuse pentru braţ de prindere aparat de iluminat:

- Braţ de prindere drept, realizat din oţel, rotund;

- Material: ţeavă de oţel galvanizata, având diametru minim: 60mm;

- Dimensiuni: lungimi conform calculelor luminotehnice;

- Unghiuri de înclinare va fi cuprins intre 0° şi 15° faţă de planul orizontal;

- Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face în reducţii corespunzătoare diametrului de vârf al stâlpului

    - Cabluri electrice

a) Cabluri principale de tip ACYABY

Cordon de putere pentru montaj la exterior cu armatura metalica şi valoare a tensiunii de pana la 1000 V.

Compoziţie:

- conductori din aluminiu unifilar, izolat cu PVC;

- culoare conform standardelor romaneşti;

- umplutură;

- armatura cablului cu fire de otel sau lame;

- folie PVC neagră;

Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru:                                   1000V;

- temperatura de lucru:                          	-15°C ….+ 70°C ;

- flexibilitate:                                 		moderata;

- raza de curbura:     			15 x D;

- rezistenta la umiditate:			bună;

- rezistenta la şocuri:			foarte bună;

- rezistenta la foc:				fără propagarea focului;

- rezistenta la agenţi chimici:		bună.

b) Cabluri de distribuţie tip CYY

Cordoane de putere pentru montare aparenta sau îngropate cu limita de tensiune 1000 V,
fără armatura.

Compoziţie:

- conductori din cupru monofilar sau liţat, izolaţie PVC;

- culoare conform standardelor romaneşti şi numere pentru mai mult de 7 fire;

- umplutura daca e necesar;

- învelitoare PVC gri;

Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru:			1000V;

- temperatura de lucru:			-15°C ….+ 70°C ;

- flexibilitate:				tolerabilă;

- raza de curbura:			6 x D;

- rezistenta la umiditate:		bună

- rezistenta la şocuri: 			bună

- rezistenta la foc: 			fără propagarea focului;

    - rezistenta la agenţi chimici: 		bună

    - Tuburi din PVC

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fără îngroşări, subţieri sau crăpături.

Tuburile de PVC vor fi păstrate uscate şi vor fi asigurate împotriva pătrunderii corpurilor străine în interiorul lor.

Tuburile cu diametrul pana la 25 mm se vor curba cu arcul de încovoiere de secţiune adecvata. Pentru diametre mai mari tuburile se încălzesc întâi şi se utilizează o coarda de cauciuc introdusa în tub pentru încovoiere. Raza minima de curbura va fi de minimum 4 diametre. Tuburile înglobate în beton se montează înainte de închiderea cofrajului, fiind bine fixate.

La grosimi mici şi mijlocii ale stratului de beton se recomanda montarea în mijlocul startului de beton.

    - Aparate electrice

- Aparatele electrice pentru tablouri

Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proiectant, cu aparate de tipul indicat în desene.

- Siguranţe

Siguranţele utilizate vor fi de tipul industrial adică:

- L pentru iluminat şi măsură;

Siguranţele alese vor avea următoarele caracteristici:

- declanşarea cvasi-instantanee la scurt circuit;

- posibilitatea de a suporta curenţi de suprasarcina;

- construcţie simpla, montaj rapid;

- posibilitatea de a realiza montaje selective.

Siguranţele utilizate pot fi de tipul SIST, Lf, Fi, LFm sau similare.

- Contactoare

Contactoarele se vor alege în funcţie de sarcina consumatorului în concordanţă cu indicaţiile

producătorului. Ele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare şi se vor putea fixa pe şina DIN.

- Întreruptoare (Disjunctoare)

Principalele caracteristici ale întrerupătoarelor trebuie sa fie:

- sa întrerupă simultan toate fazele;

- sa fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declanşare instantanee la scurtcircuit şi cu dispozitive electromagnetice pentru protecţia la suprasarcina;

- sa primească elemente auxiliare (cu excepţia întrerupătoarelor monopolare) ca de exemplu semnalizări, blocări etc.).

Disjunctoarele sunt monopolare, bipolare sau tripolare şi se aleg în funcţie de curentul consumatorului şi indicaţiile producătorului.

    - Puncte de aprindere

Punctele de aprindere vor fi trifazate şi vor avea carcasă din policarbonat, compusă din trei compartimente cu închidere separată. Primul compartiment va conţine elemente de protecţie electrică şi de măsură. Al doilea compartiment va conţine echipamentele de comandă şi protecţie iar al 3-lea pentru circuitele de distribuţie (minim 3 circuite de plecare).

Dimensiuni:

- înălţime totală 820mm;

- lăţime 250mm;

- lungime 350-530mm;

- material - policarbonat / poliester armat cu fibra de sticla;

- rezistenta la soc - minim IK09.

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare

Echipamentul va fi însoţit de cartea tehnică în limba română în care se vor indica:

- Prezentarea generală;

- Caracteristici tehnice;

- Instrucţiuni de instalare şi montaj;

- Încercări, probe şi punere în funcţiune;

- 3-5 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00;

- Contactor 63-100A;

- posibilitate funcţionare 3 linii de comandă (manual, comandă externă, ceas programator ASTRO).

    - Sistemul de telegestiune al iluminatului public

Proiectul prevede implementarea unui sistem de telegestiune la nivel de punct luminos modern şi integrat al Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Târgu Mureş.

Sistemul de comandă va putea gestiona întreaga reţea din zonă şi va avea posibilitatea extinderii ulterioare. În timpul funcţionării sistemului de telegestiune se va putea păstra tensiune permanentă în reţea, comanda aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmând a se face prin modulele montate în/pe aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent şi vor asigura atât comanda locală pornit/oprit cât şi diagnoza aparatului de iluminat în timp real - informaţii despre funcţionare sursă de lumină, driver, dispozitiv de comandă.

În afara informaţiilor despre funcţionarea aparatelor de iluminat, sistemul de telegestiune va furniza informaţii despre reţeaua de alimentare, calitatea energiei electrice, precum şi eventualeledefecte sau posibile fraude.

Sistemul propus este compus din două elemente principale şi anume: modulul aparatului de iluminat şi serverul CLOUD.

- Componentele hardware - module de telegestiune - vor fi instalate la nivelul fiecărui aparat de iluminat, în interiorul acestuia sau montate convenabil pe suprafaţa aparatului printr-o interfaţă de conexiune rapidă de tip NEMA socket.

- Celălalt tip de componentă hardware este server-ul pe care este implementat programul sau aplicaţia de telegestiune

- Sistemul va permite integrarea cutiilor electrice relevante (puncte de aprindere, cutii de separare) dotate cu module de telegestiune, interfaţa de utilizare şi modul de accesare, control şi comandă fiind aceleaşi, astfel încât aparatele de iluminat controlate Individual şi punctele de aprindere vor fi vizibile în aceeaşi interfaţă

- De asemenea, sistemul-ul va permite integrarea şi funcţionarea împreună cu fotocelule analogice sau digitale.

- Funcţionalităţi generale :

- sistemul de telegestiune va avea capacitatea de a gestiona şi monitoriza întreaga infrastructură de iluminat (aparatele de iluminat, sistemele de alimentare, punctele de aprindere, energia electrică, etc.).

- accesarea şi monitorizarea sistemului se va face din orice locaţie, cu un dispozitiv tip PC sau tabletă, legat la reţeaua de Internet. Accesul se va realiza printr-o interfaţă web.

- toate comenzile si comunicaţia dintre server si aparatele de iluminat, se vor face prin transmisie fără fir. Nu se vor folosi cablaje suplimentare pentru transmisia de date

- sistemul va fi scalabil pentru a permite gestionarea atâta a unei zone restrânse cât şi a unui perimetru extins la nivelul a mii de aparate de iluminat pe aceeaşi platformă, în acest sens, sistemul va permite introducerea de noi aparate de iluminat conectate în platformă.

- sistemul de control va avea funcţionalitatea de reducere a fluxului luminos ( dimming) pentru orice aparat LED cu comunicaţie prin protocoale DALI şi/sau 1-10V, care acceptă comenzi de dimare. Mai mult, sistemul va permite prioritizarea diferitelor scenarii de dimming

- sistemul va folosi:

- un număr nelimitat de interogări cu fiecare corp de iluminat / punct de aprindere

- trafic nelimitat de date pentru interogări cu fiecare corp de iluminat / punct de aprindere

- configurările monitorizării punctului de aprindere pot fi gestionate de la depărtare şi pot fi schimbate oricând.

- consumul de energie va fi disponibil pentru interogare pe intervale de timp configurabile.

Totodată, sistemul va putea genera reprezentări grafice comparative ale consumurilor de energie.

- sistemul va monitoriza tensiunea reţelei de alimentare şi curentul de intrare în aparatul de iluminat.

- toate alarmele şi informările de defecte generate de sistem vor fi memorate în servere şi vor fi disponibile oricând pentru centralizare şi analiză.

- sistemul va genera alarme şi în caz de lipsa totală a tensiunii electrice.

- ora şi data folosită de aparatul de iluminat se va sincroniza cu cea a serverului şi a utilizatorilor pentru o comandă exactă în timp pentru nu a avea deviaţii faţă de oră locală reală.

Prin realizarea sistemului de iluminat inteligent sa vor realiza următoarele funcţii:

- afişarea informaţiilor în interfaţa utilizator în limba romana;

- transmiterea de la distanţă a comenzilor utilizând tehnologie de ultima generaţie pe baza unor protocoale de comunicare standardizate, de tip deschis;

- pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, conform condiţiilor impuse prin programe de funcţionare prestabilite, ce pot fi modificate în interfaţa utilizator în orice moment, la cererea concedentului, inclusiv după montarea aparatelor de iluminat;

- creşterea fluxului luminos pe baza unor senzori, ce pot fi montaţi pe oricare din aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate şi pe baza cărora poate fi gestionat modul de funcţionare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiaşi scop fără ca toate acestea sa fie conectate direct la acelaşi senzor. Totodată, un aparat de iluminat trebuie sa fie capabil sa răspundă la comanda transmisa de cel puţin 10 senzori configuraţi în interfaţa utilizator a sistemului de telegestiune, montaţi în zonele înconjurătoare ale acestuia.

- sistemul de telegestiune trebuie sa fie scalabil, sa permită adăugarea în viitor şi a altor dispozitive de control / aparate de iluminat, fără costuri suplimentare în afara de componentele hardware şi de conectare în reţeaua de telefonie mobila sau ethernet ale dispozitivelor de control zonale;

- sistemul de telegestiune permite integrarea ulterioara şi a altor consumatori independenţi, precum aparate de iluminat alimentate prin intermediul panourilor solare, fără alte costuri în afara de componentele hardware aferente, propuse în oferta depusă;

- posibilitatea de accesare a aplicaţiei web de către orice utilizator predefinit în sistem, de la orice terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) şi protejarea conexiunii minim cu parolă şi nume utilizator;

- colectarea centralizata a datelor de la controlerele de grup utilizând reţele de date mobile (GPR.S/GSM sau UMTS) sau Ethernet;

- reprezentarea grafica a fiecărui dispozitiv de control/aparat de iluminat şi a stării acestuia, pe o hartă, în funcţie de coordonatele GPS ale sale, în conformitate cu poziţia reală a acestuia în teren;

- reprezentarea într-o structură arborescentă, logică, care să conţină cel puţin următoarele nivele: nivel ţară, nivel oraş (sau oraş cu zone aparţinătoare), nivel cartier (sau localitate ), nivel stradă, nivel punct luminos;

- modificarea automată a nivelului de focalizare (zoom) în funcţie de nivelul de navigaţie ales (ex. nivel oraş va permite vizualizarea întregului oraş, nivelul aparat de iluminat va permite vizualizarea aparatului de iluminat, putându-se observa detaliile aferente zonei în care este poziţionat în teren);

- menţinerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile suplimentare datorate supradimensionării iniţiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii absorbite;

- utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea în permanenţă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea nominala a acesteia.

- modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de

concesionar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durata zi- noapte sau alte condiţii predefinite.

- trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un senzor sa răspundă prin creşterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condiţiile limită de declanşare a semnalului de comandă. Sistemul de telegestiune trebuie sa permită modificarea timpilor de menţinere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de iluminat prevăzute cu senzori sau programate sa răspundă la senzorii definiţi în sistem.

- funcţionarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel puţin la nivel de punct luminos la nivel de oraş şi la nivel de grup de funcţionare (grup de lucru), în "timp real" (timp de răspuns în teren maxim 5 minute; în interfaţă datele vor fi actualizate în maxim 30 minute);

- programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcţionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de concesionar, în funcţie de densitatea traficului, încadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare sau de durata lunga, sărbători, etc.;

- interfaţa va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii de funcţionare diferite faţă de restul anului, pentru fiecare grup de lucru în parte (ex: Zilele Municipiului, Paşti, Crăciun, etc.)

- cunoaşterea de la distanţă a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de iluminat/ starea dispozitivului de control, starea dispozitivului de control de grup, disfuncţionalităţi în funcţionare;

- cunoaşterea de la distanţă minim a următorilor parametri electrici şi de funcţionare la nivel de dispozitiv de control local: putere electrică absorbită, cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control, tensiunea de alimentare, intensitatea curentului electric, cos(fi), energie consumată la nivel de dispozitiv de control individual, cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control, numărul de ore de funcţionare ale dispozitivului de control, numărul de ore de funcţionare ale driver-ului aparatului de iluminat/prizelor de iluminat festiv, starea şi calitatea comunicaţiei existente între dispozitivul de control al aparatului de iluminat şi dispozitivul de control de grup. Ultima pornire şi ultima oprire a aparatului de iluminat, starea în care se află aparatul de iluminat - pornit/oprit/mod manual/mod automat, nivelul de iluminare măsurat de fotocelula integrata în aparatul de iluminat,

- interogarea automată a dispozitivelor de control şi stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite în raportări ulterioare, trebuie să se facă cel puţin la intervale de 120 de minute, iar datele de tip "valori în timp real" (live values) trebuie afişate cel puţin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, într-un mod facil, prin intermediul interfeţei utilizator;

- În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de control local si/sau zonal, după revenirea alimentării sistemul de telegestiune trebuie sa fie operaţional în maximum 5 minute şi sa transmită date în sistem în maxim 20 minute;

- monitorizarea permanentă a sistemului şi la cerere, transmiterea de rapoarte prin intermediul e-mail-urilor către destinatarii predefiniţi în sistem cu privire la cel puţin următoarele:

energia consumată, erorile de funcţionare;

- definire utilizatori în funcţie de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare sistem, emitere comenzi manuale, configurare echipamente, vizualizare rapoarte de funcţionare,etc.);

- permite update de firmware al dispozitivelor de control, prin intermediul reţelei de telegestiune de la distanţă, dacă acestea sunt necesare la un moment dat ulterior montajului.

Aceste funcţii vor fi implementate prin introducerea unor elemente hardware şi software specializate.

Soluţia propusă va realiza monitorizarea şi gestionarea individuală de la distanţă a fiecărui punct luminos. Sistemul propus va fi dimensionat pentru toate aparatele de iluminat prevăzute de proiectul de execuţie în zona descrisă din Municipiul Târgu Mureş.

Soluţia propusă va realiza monitorizarea şi gestionarea individuală de la distanţă a fiecărui punct luminos.

Sistemul propus va fi dimensionat pentru toate aparatele de iluminat prevăzute în proiectul de execuţie în Municipiul Târgu Mureş şi toate punctele de aprindere aferente acestora.

- Funcţia cheie - reducerea fluxului luminos al aparatelor de iluminat (dimming) :

- Sistemul va fi capabil de a reduce lumina şi consumul pe fiecare aparat de iluminat pe baza unor scenarii preprogramate.

- Sistemul de dimming va funcţiona cu orice aparat de iluminat LED cu driver dimabil care comunică prin protocol DALI sau 1-10V.

- Sistemul va permite programarea scenariilor de iluminat din interfaţa utilizator

- Sistemul va permite un minim de 10 trepte de dimming, pe lângă valorile de 100% şi 0%.

Aceste trepte vor putea fi programate oricând de la distanţă

- Funcţia de control a aparatelor de iluminat conectate individual

Sistemul de control pentru aparate conectate individual va avea în mod obligatoriu următoarele funcţionalităţi specifice:

- va permite comenzi de dimming automate ( pe bază de calendar astronomic ) şi manuale, de la distanţă pentru aparatele de iluminat cu LED conectate individual. Scenariile preprogramate vor fi stocate în aparatul de iluminat iar în lipsa comunicaţiei aparatul de iluminat va funcţiona autonom, conform scenariilor memorate;

- va fi dotat cu element de comutare între control automat şi manual;

- modulul de control va fi echipat cu modul GPS pentru auto-locaţie şi auto-poziţionare pe harta interfeţei utilizator;

- va măsura energia consumată în fiecare aparat de iluminat;

- va permite accesarea măsurătorilor energiei de la distanţă, de către orice utilizator înregistrat, de la orice terminal legat la internet. Înregistrarea şi accesul se vor face prin nume de utilizator şi parolă;

- va permite detecţia sustragerilor ilegale de energie electrică;

- va detecta şi raportă eventualele corpuri de iluminat defecte sau nefuncţionale;

- Funcţionalităţi minime obligatorii pentru INTERFAŢA WEB a utilizatorului

Interfaţa trebuie să fie deschisa prin API pentru comunicarea cu alte tipuri de interfeţe folosite în soluţiile SMART CITY ( supravegherea video, control trafic, sisteme de urgenţă, etc.) şi va îndeplini următoarele cerinţe minime, obligatorii:

- va fi intuitivă şi va fi în limba română;

- va permite transmiterea de mesaje/ comenzi/informări între utilizatorii acesteia;

- va permite operarea manuală a aparatelor de iluminat pentru pornirea şi oprirea alimentării acestora cu energie;

- va permite crearea de grupuri vizibile pentru identificarea facilă a aparatelor de iluminat gestionate de fiecare punct de aprindere grupuri la nivel de stradă, intersecţie, cartier, etc., independent de reţeaua de alimentare electrică;

- va avea un câmp de căutare pentru componentele sistemului de iluminat, puncte de aprindere, grupuri, scenarii, contoare, etc.;

- va putea indica un istoric al fotocelulelor sistemului;

- va indica starea aparatului de iluminat, dacă acesta este alimentat sau nu;

- va permite setarea de moduri de funcţionare a aparatului de iluminat;

- va permite interogarea listei de alarme setate, cu filtrarea acestora în funcţie de :

- severitate;

- tip;

- stadiu (închis/deschis).

Sistemul de telegestiune va conţine o aplicaţie de tip hartă, ce va oferi o privire de ansamblu asupra tuturor punctelor de aprindere şi a aparatelor de iluminat cu conectare individuală. Harta va fi prezentată atât în mod stradal cât şi în mod satelit

Pe hartă va fi reprezentată grafic, vizibil, starea de funcţionare a punctelor de aprindere şi a aparatelor de iluminat individual sau apariţia unei alarme/avertizări active. De asemenea, această hartă operaţională va permite următoarele funcţii:

- vor putea fi citite coordonatele GPS ale punctului de aprindere sau ale aparatului de iluminat conectat;

- va afişa grupul de aparate alocate pentru fiecare punct de aprindere;

- va permite verificarea stării comunicaţiei fiecărui aparat de iluminat.

- Raportări minime

Sistemul va putea crea şi genera rapoarte atât în format HTML cât şi în format Excel. Vor fi posibile interogarea listei de alarme setate, filtrarea acestora şi generarea unui raport al alarmelor în funcţie de severitate, tip, stadiu (închis/deschis), perioadă.

De asemenea, aplicaţia va genera rapoarte bazate pe datele stocate atât în istoricul modulului de control cât şi pe server, referitoare la :

- Consumul de energie;

- orele de funcţionare ale iluminatului public;

- operaţiunile şi scenariile de control.

- Programarea aplicaţiei

Aplicaţia va permite crearea de programe şi scenarii de funcţionare bazate pe calendar astronomic, în funcţie de orele de apus şi răsărit. În aceste scenarii va fi posibilă definirea comenzilor de pornire şi oprire.

Scenariile de funcţionare vor putea fi alocate pe perioade flexibile: zilnice, săptămânale, lunare,

anuale.

Se vor putea combina două tipuri de comenzi:

- comanda primară (prioritară): funcţionarea după calendarul astronomic;

- comanda secundară : funcţie de fotocelulă.

În modul de funcţionare cu calendar astronomic se vor putea defini timpi de întârziere sau timpi de avans faţă de ora de apus/răsărit.

Se vor putea programa minim 10 nivele de reducere a fluxului luminos (dimming), plus funcţiile de pornire şi oprire.

- Grupuri de permisiuni şi utilizatori

Aplicaţia de telegestiune va permite crearea unui număr nelimitat de utilizatori. Totodată se vor putea stabili nivele şi drepturi de acces pentru fiecare utilizator în parte. De exemplu, doar citiri consumuri şi primire de alarme de funcţionare defectuoasă, fără posibilitatea modificării scenariilor de funcţionare.

Se va putea stabili în aplicaţie care dintre utilizatori vor primi avertizări prin SMS sau folosind adrese de e-mail.

- Upgrade software

Sistemul va permite upgrade de la distanţă prin interfaţa web.

Upgrade-ul se va desfăşura automat, fără a necesita intervenţia utilizatorului.

- SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE a sistemului de telegestiune

Din perspectiva interacţiunii cu alte sisteme existente în spaţiul urban, sistemul de telegestiune nu va crea interferenţe pe reţeaua de alimentare electrică sau alte reţele RF; nu va fi afectat şi nu va afecta funcţionarea sau alimentarea electrică a altor consumatori (de exemplu, iluminatul reclamelor stradale).

Referitor la calitatea alimentării cu energie electrică a iluminatului public şi implicit a sistemului de telegestiune se vor respecta următoarele cerinţe :

- Elementele hardware ale sistemului de control vor avea protecţie la supra-tensiune de minim 4 kV;

- Sistemul va asigura funcţionarea şi memorarea scenariilor de iluminat şi în cazul lipsei de comunicaţie sau după o întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică;

- Sistemul se va asigura că nivelele de iluminat nu vor fi influenţate de fluctuaţiile de tensiune ale reţelei de alimentare.

Mai mult, comunicarea şi comenzile de dimming nu vor fi influenţate de eventualele defecte sau

nefuncţionalităţi ale unor aparate de iluminat din circuit.

- ATRIBUTE DEZIRABILE ale sistemului de telegestiune - Securitatea datelor şi siguranţa

în exploatare

Comunicaţiile disponibile pentru sistemele de telegestiune sunt diverse, cu specificităţi, avantaje şi dezavantaje (PLC, LoRa, RF, GSM-loT, etc.).

Interoperabilitatea cu alte aplicaţii sau activităţi urbane

Este de dorit ca sistemul să includă şi APLICAŢII PENTRU DISPOZITIVE MOBILE (smartphone / tablete), ce vor fi utilizate de către poliţie sau echipaje de intervenţie SMURD pe o anumită zonă sau vor putea anula reducerea orară a fluxului luminos (dimmingul), astfel încât iluminatul să funcţioneze la intensitate normală, 100%.

- Aplicaţia de ASSET MANAGEMENT

Se vor putea defini cataloage de echipamente de iluminat cu informaţii tehnice specifice

Aplicaţia va afişa numele fiecărui aparat de iluminat, aşa cum a fost el denumit în interfaţă, numărul de serie şi componentele hardware ale fiecărui aparat de iluminat selectat;

Aplicaţia va putea permite încărcarea şi alocarea individuală a unei imagini a fiecărui aparat de iluminat în format .jpg, ce va putea fi vizualizată de către utilizatori.

- Aplicaţia de MANAGEMENT OPERAŢIONAL (Android sau IOS)

Vor fi posibile prin această aplicaţie minim :

- emiterea de ordine de lucru către echipele de intervenţii în cazul unor lucrări programate de mentenanţă sau în cazul unor defecţiuni apărute în reţeaua de iluminat;

- accesarea datelor înregistrate în aplicaţia de asset management (ex: tipul echipamentului, imaginea acestuia, locaţia, data PIF sau a ultimei intervenţii);

- înregistrarea tipului de lucrări executate pentru remedierea defecţiunilor apărute / semnalate (inclusiv încărcarea de imagini de la locul evenimentului);

- verificarea în timp real de către utilizatori, intervenţiile şi lucrările de mentenanţă conform scenariul de funcţionare SIP şi reducerea orară a consumului/luminii ce vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea contractantă, având în vedere respectarea condiţiilor de calcul ale DP şi DE.

  - Dispecerat

Ofertantul are obligaţia de a deţine un dispecerat funcţional pentru serviciul de iluminat public cu rol de preluare a reclamaţiilor si operarea sistemului de iluminat în regim de continuitate pe toată perioada de garanţie a lucrărilor ofertată de fiecare participant.

Cerinţe minimale ale dispeceratului:

- Operare cu personal specializat cu experienta in operarea sistemelor de iluminat echipate cu telegestiune — minim 4 persoane respectiv robot telefonic

- Funcţionare continua 24h/24h , 7/7 zile

- Timp de intervenţie/rezolvare: maxim 4h

- Gestiunea electronică a inventarului elementelor componente ale sistemului de iluminat public

- Dotare cu linie telefonică publică

- Dotare cu tehnică de calcul si comunicaţii performante

- Dotare cu sisteme de back-up pentru înregistrările de date

Accentul pus pe existenţa liniei telefonice speciale, dedicată publicului interesat (primărie, cetăţeni, organe ale autorităţilor locale, furnizori de utilităţi publice, etc) induce si existenţa procedurilor interne de comunicare dezvoltate în colaborare cu concedentul. Astfel, se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea si înregistrarea tuturor informaţiilor telefonice (direct sau prin copierea mesajelor): sesizări, reclamaţii, interogări

- furnizarea de informaţii în limitele competenţelor si a cadrului contractual

- răspunsul scris la sesizările, reclamaţiile sau interogările care solicită acest lucru

- furnizarea rapoartelor de defect si a notelor de informare

De asemenea, activitatea dispeceratului va acoperi si următoarele activităţi:

- monitorizarea si controlul instalaţiilor de iluminat public prin intermediul soft-ului de telegestiune

- transmiterea alarmelor si informaţiilor de disfuncţionalitate către echipele operative li preluarea status-ului lucrărilor de intervenţie

- gestionarea activităţilor din teren: arhitectură nou creată, service, manevre, etc

- gestionarea comunicaţiilor aferente tuturor canalelor (telefon, fax, postă, e-mail, website, aplicaţie on-line)

- înregistrarea în baza de date a informaţiilor preluate de la echipele proprii de tehnicieni, etc.

  - Execuţia lucrărilor

    - Obligaţiile ofertantului

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie ofertantul desemnat câştigător are obligaţia de a verifica întreaga documentaţie şi de a sesiza concedentul asupra eventualelor neconformităţi şi neconcordante constatate.

Se consideră că ofertantul calificat pentru executarea lucrării cunoaşte detaliile care fac parte din regulile specifice executării instalaţiilor în construcţii; acestea nu sunt identificate pe planuri şi nici în cadrul prezentei specificaţii.

Tipurile de lucrări ce vor fi incluse în proiectele/evaluările tehnice sunt prezentate în anexe. Activităţile descrise în anexe se vor cota în totalitate. Cotarea cu 0 sau cotarea unor operaţiuni cu valori nejustificat de mici prin aplicarea de modificări a reţetelor normelor de deviz etc., conduce la considerarea ofertei ca neconforma.

În toate cazurile este indicat ca lucrările sa fie executate în conformitate cu toate regulile specifice, astfel încât să se asigure funcţionarea corespunzătoare a tuturor instalaţiilor şi totodată un aspect corespunzător al acestora.

    - Tehnologia de execuţie a lucrărilor

Executarea reţelelor LES 0.4 KV si a canalizatiilor pentru reţele de comunicaţii electronice. Organizarea lucrărilor

În vederea pregătirii execuţiei LES 0.4 kV/canalizaţii subterane, trebuie sa se parcurgă, prin grija responsabilului de lucrare, în general, următoarele etape:

- studierea documentaţiei tehnice de proiectare privind suficienta şi conţinutul pieselor scrise şi desenate, avizelor şi acordurilor.

- Studierea amănunţita a traseului propus pentru LES de 0.4 kV/canalizaţii subterane, confruntarea cu planurile din proiect propunându-se eventualele modificări de traseu. Executarea, daca se considera necesar, de sondaje în anumite puncte ale traseului canalizării.

- Stabilirea ordinii şi a metodelor de execuţie a săpăturilor şi a montării cablurilor, în funcţie de lungimile acestora de pe tambure şi de condiţiile impuse de traseu.

- Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor şi utilajelor necesare la lucrare.

În cazul existentei unor reţele electrice de cabluri sub tensiune în apropierea sau în zona traseului la LES de 0.4 kV/canalizaţii subterane, se vor stabili cu concedentul, cu proiectantul şi reprezentantul unităţii de exploatare, condiţiile de lucru şi măsurile de protecţie a muncii ce se impun.

Pregătirea traseului la LES de 0.4 kV/canalizatii subterane.

Daca se consideră necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea traseelor, se execută o serie de sondaje transversale pe direcţia liniilor electrice subterane, stabilindu-se de comun acord cu proiectantul şi cu beneficiarul, soluţiile care se impun.

În vederea pregătirii traseului canalizării, se vor instala panouri şi îngrădiri, dulapi de sprijinire a pământului, indicatoare de securitate etc. conform necesităţilor din teren.

În cazul în care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi pichetat.

Desfacerea pavajelor

Pentru pregătirea traseului şanţului în care urmează a se poza cablurile, se vor desface pavajele, respectându-se indicaţiile din documentaţia de proiectare şi prevederile autorizaţiei emise de organele consiliilor locale.

La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru şi utilaje din dotarea formaţiei de lucru, în funcţie de natura pavajelor.

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor aşeza în stive sortate, pe trotuare sau, după caz, se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare).

Executarea şanţurilor

Dimensiunile şi forma şanţurilor sunt 0.8m adâncime şi 0.4-0,6 m lăţime. Pe traseele unde exista instalaţii de cabluri electrice în funcţie de instalaţiile utilitare (conducte de apa, conducte de gaze, conducte de termoficare) săpăturile se vor executa manual şi cu mare atenţie.

În cazul executării manuale a şanţurilor, săpăturile se vor face cu ajutorul târnăcopului până la o adâncime de 0.4 m, după care este permisa numai folosirea lopeţilor sau, cu mare atenţie a cazmalelor.

Daca cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalaţii subterane nesemnalate în prealabil, se va opri şi se va stabili natura acestor instalaţi, şeful de lucrare luând masuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor respective.

Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil şi prevăzute cu mijloace de protecţie corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Săpăturile pentru LES de 0.4 kV/canalizaţii subterane trebuie executate, pe cat posibil, în cel mai scurt timp înainte de pozarea cablurilor.

Pământul provenit din săpături trebuie aşezat la o distanta de cel puţin 0.5m de la marginea pereţilor săpăturilor.

În cazul în care canalizările de LES se execută pe un traseu existent, cablurile şi manşoanele care rămân suspendate, în urma unor săpături mai adânci decât poziţia lor în pământ, vor fi susţinute prin consolidarea pe scânduri şi grinzi sau prin introducerea lor în jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte învecinate.

În cazul şanţurilor cu o adâncime mai mare de 1 m , în terenuri slabe la care exista pericolul surpării malurilor este necesar ca acestea sa fie sprijinite.

Desfăşurarea si pozarea cablurilor/tuburilor de protecţie

Înainte de pozarea cablurilor/tuburilor se vor efectua următoarele operaţii pregătitoare:

- controlul traseului de cablu în şanţul şi subtraversările pregătite pentru pozare. Se va urmări ca tuburile sa fie libere şi fără corpuri străine în interior;

- Controlul dispozitivului de derulare şi tragere a cablului, curăţirea şi ungerea rolelor în aliniament şi de colt;

- Verificarea rezistentei de izolaţie a cablului de pe tambur, conform PE 116 în vigoare, folosind în acest scop inductorul;

- Aşezarea tamburului cu cablu în poziţie de tragere pe marginea sanţului şi ridicarea pe ax cu ajutorul vinciurilor.

Desfăşurarea şi pozarea manuala a cablurilor, comporta următoarele operaţii:

- curăţarea şanţului;

- aşezarea pe fundul şanţului a unui strat de nisip de minim 10 cm grosime;

- aşezarea rolelor (de tambur, normale , de colt);

- desfăşurarea cablului, prin învârtirea tamburului, asigurându-se fixarea acestuia;

- Personalul înşirat în şanţ asigură, prin tragere, deplasarea continuă a cablului pe role. Întreaga operaţie se va efectua sub directa comandă a şefului formaţiei de lucru (şefului de echipă);

- mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (după terminarea desfăşurării) şi marcarea acestuia pentru a nu se greşi atunci când se pozează mai multe cabluri în şanţ);

- Scoaterea rolelor din şanţ şi aşezarea cablurilor în poziţie definitiva;

În cazul traseelor fără obstacole, cablul poate fi desfăşurat pe marginea sanţului prin deplasarea tamburului situat pe un cărucior mobil.

O atenţie deosebita, indiferent de metoda folosita pentru desfăşurarea şi pozarea cablului, se va acorda respectării razelor minime de curbura.

La tragerea cablurilor prin subtraversări se vor respecta următoarele reguli:

- înainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversări, pentru a nu exista apă, nisip, pământ, etc.;

- tragerea cablurilor prin subtraversări se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras;

- În cazul desfăşurării şi pozării manuale a cablurilor, când căpătul cablurilor a ajuns la o subtraversare, se opreşte tragerea, se montează ciorapul sau capul de tras, la care se leagă

apoi un cablu de oţel sau o sarma de oţel de 4-6 mm diametru. Se continua tragerea până când capătul de cablu a ieşit de cealaltă parte a subtraversării, apoi se întrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului de tras.

Introducerea cablurilor în staţii, posturi de transformare şi cutii de distribuţie

Montarea cablurilor care intra sau ies în staţii, posturi de transformare şi cutii de distribuţie, se face începând de la acestea. Desfăşurarea şi pozarea primului tronson de cablu comporta următoarele operaţii:

- Instalarea tamburului cu cablu la o distanta de 20-30 m de staţie;

- Desfăşurarea şi pozarea cablului în şanţ în direcţia opusă staţiei până când pe tambur rămâne o

lungime corespunzătoare pentru a ajunge la celula în care urmează a se racorda cablul. Se va tine seama şi de rezerva necesara a fi lăsată la intrarea în staţie;

- Desfăşurarea manuala a restului cablului rămas pe tambur, prin aşezarea acestuia pe pământ, în bucle largi. Desfăşurarea se continuă pana la eliberarea capătului de pe tambur;

- Tragerea capătului liber al cablului, dinspre staţie prin purtare pe mâini în lungul şanţului;

- Trecerea cablului prin tubul montat în zid şi continuarea desfăşurării şi pozării (în canal	sau subsol) până la locul stabilit pentru racordare (celulă sau tablou de distribuţie).

Pe toata perioada desfăşurării şi pozării manuale a cablului se va respecta cu stricteţe raza minimă de curbură şi se va evita frânarea sau răsucirea cablului, în special la intrarea şi desfăşurarea buclelor.

La intrarea cablurilor în clădiri se va face etanşarea tuburilor de trecere la partea superioara a acestora pentru a se opri pătrunderea apei.

Executarea profilelor de şanţuri

După desfăşurarea şi pozarea cablurilor pe toată lungimea şanţului unui tronson, se marchează cablurile şi se executa profilul.

Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comporta, de regula , următoarele operaţii:

- Montarea daca este cazul, a distanţierelor;

- Aşezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime;

- Montarea sistemului de avertizare conform prevederilor proiectului de execuţie.

Înainte de astuparea şanţurilor, se fac schiţele de execuţie, cu cotarea traseului şi a poziţiei manşoanelor. Se indică profilurile executate, cuprinzând şi alte instalaţii existente. Cotarea se face faţă de repere fixe şi sigure, uşor vizibile pe teren. La capetele cablurilor se vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor respective.

Astuparea şanţurilor

Astuparea şanţurilor se face cu pământul rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat prin greblare, corpurile străine (cu diametre mai mari de 15 mm). Operaţia se execută în straturi succesive de 20 cm, bătute cu maiul şi stropite cu apă. (daca e cazul).

Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tăbliţe.

Executarea fundaţiilor turnate

Realizarea fundaţiilor de beton comporta următoarele etape:

• pichetarea fundaţiilor;

- săparea gropilor de fundaţie;

- turnare cuzinet;

- poziţionare stâlp;

- turnare beton de umplutura.

Echiparea şi plantarea stâlpilor

Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stâlpului din poziţia culcat, în care a fost lăsat de echipa de transport, în poziţie verticala, fixat definitiv în fundaţie în locul şi cu orientarea necesara, sunt următoarele:

- Pregătirea stâlpilor.

Înainte de începerea echipării stâlpilor, şeful de echipă trebuie sa verifice daca stâlpii transportaţi sunt de tipul şi dimensiunile prevăzute în proiect.

De asemenea, trebuie verificat daca starea tehnică şi calitatea stâlpilor este corespunzătoare.

- Fixarea stâlpilor

Stâlpii se montează pe fundaţii turnate cu prezoane de fixare.

Fundaţiile se vor executa din beton armat şi vor fi dimensionate conform tipodimensiunilor stâlpilor.

- Plantarea stâlpilor

Plantarea stâlpilor cuprinde toate operaţiile prin care stâlpul este adus din poziţia în care se găseşte pe teren după transport şi echipare, în poziţia verticala, fixat în fundaţie.

Ea comporta următoarele operaţii tehnologice:

- ridicarea stâlpului;

- alinierea şi verificarea verticalităţii stâlpului;

- fixarea stâlpului în prezoane.

- Alinierea stâlpilor

Aducerea stâlpilor în poziţia corectă este urmărită din momentul în care începe aşezarea pe poziţie. Poziţia corectă este verticală prin măsurarea distanţelor de la stâlp la cei 4 ţăruşi de control.

Montarea aparatelor de iluminat public

În reţelele electrice de joasă tensiune subterane, iluminatul public se realizează folosind corpuri de iluminat echipate cu surse cu LED. În cazul acestor reţele corpurile de iluminat se vor monta pe stâlpii reţelei prin intermediul prelungirilor din ţeava - (cârje) stradale.

Racordarea corpurilor de iluminat se realizează cu conductoare de tip CYY (cablu cu manta din

PVC).

Se vor lega la pământ toate părţile metalice din instalaţiile electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care în mod accidental se pot afla.

Pentru execuţia lucrărilor, se vor urmări următoarele etape:

- pichetare fundaţii stâlpi;

- realizare fundaţie stâlpi;

- montare stâlpi;

- pozare reţea iluminat proiectata;

- echiparea stâlpilor cu prelungiri şi corpuri de iluminat noi;

executarea legăturilor între corpurile de iluminat şi reţea;

- execuţia legăturilor de protecţie, probe şi verificări;

- alimentarea reţelei.

Alte precizări

Conform normativului PE 106/2003 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica şi de joasa tensiune, LEA jt. iluminat public se va amplasa pe marginea arterelor de circulaţie şi a parcurilor cu respectarea următoarelor distante:

- În cazul apropierilor de drumuri stâlpii se amplasează pe o lăţime de 1 m intre partea carosabila şi trotuar, la minim 0.2 de bordura străzii;

- La traversări ale străzilor se respecta distanta minima de 6m intre conductorul la săgeata maximă şi partea carosabilă;

- Distanţa pe orizontală între un stâlp al LEA şi oricare parte a unei clădiri trebuie sa fie minim 1m.

- Distanţa pe orizontală între un stâlp al LEA sau priza de pământ şi instalaţii subterane de telefonie, apa , canalizare, gaze este de 2m.

- Probe şi verificări

În timpul execuţiei lucrării, Concesionarul va efectua diferite verificări parţiale şi probe pentru a se permite desfăşurarea normală a lucrării şi pentru a se putea asigura integrarea instalaţiei respective în reţeaua de iluminat public a municipiului, în concordanţă cu proiectul.

Pentru ca acest lucru să se poată realiza, Concesionarul va face probe asupra unor părţi ale instalaţiilor, aşa cum o cer concedentul sau proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfăşurării lucrărilor de construcţii (acoperirea şanţurilor, etc.).

Pentru cabluri montate în pământ se vor efectua măsurători privind continuitatea şi rezistenţa de izolaţie, înainte de folosirea lor.

După efectuarea probelor parţiale şi dacă înaintarea lucrărilor de construcţie necesită aceasta, Concesionarul va putea să efectueze lucrările de vopsitorii şi izolaţii care nu se pot executa ulterior.

Concesionarul va asigura atât manopera necesară efectuării probelor cât şi echipamentele şi materialele necesare.

Funcţionarea anumitor utilaje sau echipamente poate fi verificată în atelier, înainte de montarea în instalaţie.

Orice întârziere, lucrare suplimentară sau pagubă provocată de neefectuarea probelor parţiale va fi suportată de către concesionar.

Înainte de recepţia lucrărilor, Concesionarul trebuie sa realizeze probele şi verificările descrise mai jos:

- examinarea vizuală a tuturor instalaţiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, aspectul estetic precum şi toate cerinţele din prezentul caiet de sarcini;

- reglarea funcţionării la parametrii prescrişi în proiect a tuturor echipamentelor;

- măsurarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pământ;

- verificarea continuităţii circuitului de legare suplimentară la pământ;

- verificarea continuităţii circuitului de nul de protecţie;

- verificarea nivelului de izolaţie între faze şi între faze şi nul;

- verificarea parametrilor întrerupătoarelor cu In mai mare sau egal cu 100A.

Rezultatele tuturor acestor probe trebuie să fie consemnate de către concesionar în rapoarte de probă care vor fi transmise proiectantului.

Proiectantul va avea la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru examinarea rezultatelor probelor şi verificărilor şi pentru a-şi prezenta observaţiile sale Concesionarului care trebuie să le pună în practică înainte de recepţie.

Concesionarul trebuie să remedieze orice defect constatat în timpul efectuării probelor înainte de data stabilită pentru recepţie, suportând costurile aferente acestor operaţii.

La încheierea lucrării, în scopul de a certifica respectarea cerinţelor, Concesionarul va realiza următoarele probe:

- probe electrice

- verificări ale izolaţiei;

- verificări ale legărilor la pământ;

- verificarea căderilor de tensiune pentru aparatele de iluminat aflate la căpătul reţelelor;

- verificarea protecţiei la suprasarcină şi scurtcircuit.

- probe acustice

- verificarea nivelului de zgomot

Verificarea se va face:

- scriptic, prin confruntarea datelor şi caracteristicilor de calitate şi dimensionale (menţionate în certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care însoţesc aparatele), cu acelea prevăzute în proiect;

- vizual, prin examinarea stării materialelor, aparatelor şi echipamentelor;

- prin măsurători şi încercări;

- prin sondaj, la aparatele locale şi cele din tablourile electrice, privind dimensiunile şi funcţionarea.

Materialele, aparatele şi echipamentele necorespunzătoare vor fi respinse. Încercările aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curenţii de suprasarcină şi scurtcircuit şi eventual la anduranţă.

În mod deosebit se vor efectua încercări de scurt circuit la tablourile electrice şi se va urmări modul de respectare a selectivităţii protecţiilor.

Înainte de montare, la conductoare şi cabluri se va verifica continuitatea electrică pe fiecare

colac.

Înainte de începerea montajului instalaţiilor electrice, se va verifica în mod special:

- locul de amplasare al aparatelor şi tablourilor electrice, traseele alese pentru circuite interioare şi cabluri exterioare şi modul de coexistentă al acestora cu celelalte categorii de construcţii şi instalaţii;

- respectarea distanţelor de protecţie şi apropiere faţă de restul instalaţiilor;

- modul de protecţie al circuitelor electrice interioare şi cablurilor exterioare.

Verificări de efectuat pe faze de lucrări

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, în vederea uşoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie să fie în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Se verifică vizual prin sondaj (la cel puţin 15% din numărul total) legăturile electrice ale conductelor instalaţiilor electrice, dacă au fost executate conform prescripţiilor tehnice în vigoare. Se va măsura rezistenţa de izolaţie între conducte şi, între conducte şi pământ.

Instalaţia de protecţie prin legarea la pământ sau la nul se va verifica pe măsură executării instalaţiei, după montarea receptoarelor, astfel:

- se montează conductorul principal de protecţie şi se verifica continuitatea electrică a acestuia;

- se montează piesa de separaţie între conductorul de protecţie şi priza de pământ şi se verifică continuitatea electrică a ansamblului;

- se leagă la conductorul principal de protecţie, elementele metalice ale instalaţiei electrice, conform proiectului şi se verifica continuitatea electrică a fiecărei legături.

Se va verifica instalaţia de împământare pentru întreaga reţea de alimentare a receptoarelor prevăzute în prezentul proiect, iar în cazul în care rezistenţa de dispersie nu îndeplineşte criteriile prevăzute de normative - este mai mare de 4 ohmi - se va solicita proiectantului o soluţie tehnică.

La instalarea tabloului electric şi a echipamentelor se vor controla vizual şi prin măsurători, următoarele:

- modul şi calitatea fixării lor pe suporţi;

- înălţimile de montaj admise şi distanţele până la elementele construcţiei conform prescripţiilor tehnice în vigoare;

- modul şi calitatea execuţiei legăturilor electrice;

- existenţa aparatelor de comutare şi protecţie prevăzute în proiect;

- existenţa etichetelor şi a inscripţiilor de identificare şi marcare prevăzute în proiect.

Verificări de efectuat la recepţia preliminară

Existenţa dispozitivelor de protecţie contra supracurenţilor şi echiparea, respectiv reglarea corecta a dispozitivelor de protecţie (siguranţe calibrate).

- cu alimentarea electrică întreruptă se va verifica:

- să nu existe elemente neizolate sub tensiune în interiorul tabloului;

- fixarea sigura a legăturilor electrice la bare şi conducte electrice;

- valoarea corectă a fuzibilelor;

- dacă încercarea izolaţiei cablurilor a fost satisfăcătoare.

- cu instalaţia sub tensiune se va verifica daca:

- tensiunea prescrisa este disponibila pe toate fazele.

- Funcţionarea corecta a instalaţiilor de iluminat (existenta condensatoarelor).

- Funcţionarea eficienta a instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ.

Verificările şi probele se vor face în timpul execuţiei şi înainte de punerea în funcţiune şi vor fi

conform normativ 17 şi C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protecţie împotriva electrocutărilor a normativului PE 116 şi STAS 12604/4 şi 5.

Punerea sub tensiune a unei instalaţii la consumator, nu se poate face decât conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (HG 170), după verificarea ei de către furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

Rezultatele tuturor probelor şi verificărilor vor fi consemnate în rapoarte pe fişe şi/sau pe planuri pentru ca acestea sa poată fi verificate fie la finalul lucrării fie în timpul perioadei de garanţie înainte de recepţia finală.

Condiţii de încercare a tablourilor electrice

Toate tablourile electrice vor fi, în mod obligatoriu, testate prin încercări:

- de tip;

- individuale.

Încercările de tip se vor efectua conform dispoziţiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele încercărilor trebuie, să respecte prevederile aceluiaşi standard.

Încercările individuale, conform SR EN 60439.1 cuprind :

- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual încercarea funcţionarii electrice;

- încercarea dielectrica;

- verificarea măsurilor de protecţie şi a continuităţii circuitului de protecţie.

Efectuarea încercărilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale şi individuale de fabricaţie. Aceste încercări se execută pe fiecare dulap electric de joasă tensiune înainte de livrare.

Constructorul va controla tablourile electrice de joasă tensiune şi după operaţiunile de transport şi instalare, în vederea înlăturării eventualelor deteriorări.

- Recepţia lucrărilor

Recepţia lucrării se va efectua în conformitate cu prevederile HGR nr 273/1994 , în două etape:

- recepţia la terminarea lucrărilor (preliminară);

- recepţia finală la expirarea termenului de garanţie.

Toate costurile legate de recepţie vor fi suportate de către concesionar inclusiv costurile pentru verificări suplimentare datorate lipsei de conformitate constatate la prima verificare.

Recepţia la terminarea lucrărilor

Instalaţiile trebuie să se afle în stare de funcţionare înainte de data stabilită pentru recepţie. Înainte de această dată concesionarul trebuie să prezinte concedentului şi proiectantului rezultatele tuturor probelor efectuate. În timpul inspecţiilor de control ale instalaţiilor, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, concesionarul trebuie să efectueze, dacă concedentul sau proiectantul o cer, orice probă considerată necesară. Inspecţiile vor verifica de asemenea respectarea aspectului şi modului de execuţie al instalaţiilor.

Concesionarul trebuie să asigure forţa de muncă precum şi toate echipamentele de măsură şi control, avizate de organele de metrologie perfect calibrate în vederea efectuării tuturor măsurătorilor.

Recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie

Recepţia finală va avea loc odată cu terminarea perioadei de garanţie, cu condiţia ca concesionarul să fi rezolvat diferitele puncte din raportul de recepţie la terminarea lucrărilor. Se vor efectua de asemenea măsurări luminotehnice conform SR EN 13201-4 pentru verificarea conformităţii cu proiectul.

- Lucrări de exploatare, întreţinere, revizii şi reparaţii

Servicii operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor.

Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate, periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având

drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată.

Reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea pârtilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

În cadrul serviciilor operative se execută:

- Intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;

- Manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

- Manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

- Recepţia instalaţiilor puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

- Analiza stării tehnice a instalaţilor;

- Identificarea defectelor conductoarelor electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

- Supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

- Controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură, inundaţii, etc.;

- Acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- Demolări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;

- Intervenţii ca urmare a unor sesizări;

Realizarea serviciilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de:

- admitere la lucru;

- supravegherea lucrărilor;

- scoaterea şi punerea sub tensiune a instalaţiei;

- control al serviciilor.

În cadrul reviziilor tehnice se execută cel puţin următoarele operaţii:

- Revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţa, etc.);

- Revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

La serviciile de revizie tehnică la aparatele de iluminat public pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsuri specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

La revizia corpurilor de iluminat se execută următoarele operaţii:

- ştergerea/curăţarea corpului de impurităţi;

- înlocuirea siguranţei sau a componentelor, daca exista o defecţiune;

- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni;

La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se realizează următoarele operaţii:

- înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

- înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.);

- înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

- refacerea inscripţionărilor, daca este cazul

- verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura la priza de pământ, etc.);

La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

- Verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

- Îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

- Verificarea ancorelor şi întinderea lor;

- Verificarea stării conductoarelor electrice;

- Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fascicolelor torsadate, daca este cazul;

- Îndreptarea, după caz, a consolelor;

- Verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

- Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

- Verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de

protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ, etc.);

- măsurarea rezistentei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

Periodicitatea reviziilor este de:

- 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare şi reţele electrice de joasă tensiune ale iluminatului public;

- 3 ani pentru corpurile de iluminat şi accesorii;

- 3 ani pentru linii electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau metal;

- 3 ani pentru linii electrice în cablu subteran;

Reparaţii curente se executa la:

- corpuri de iluminat şi accesorii;

- tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

- reţele electrice de joasă tensiune ale autorităţii locale aparţinând sistemului de iluminat public;

În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se execută următoarele:

- înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte puterea, temperatura de culoare şi culoarea aparentă;

- ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de iluminat/lămpii, a structurilor vizuale şi a interiorului corpului de iluminat;

- înlăturarea cuiburilor de păsări/insecte;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

- înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare;

În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare, deconectare se executa următoarele:

- Verificarea stării uşilor şi încuietorilor cu remedierea tuturor defecţiunilor;

- Vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente ale cutiei;

- Verificarea siguranţelor fuzibile şi automate, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele iniţiale;

- verificarea şi strângerea contactelor;

- verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

- verificarea funcţionarii dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor

necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalaţiei;

În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se executa următoarele:

- verificarea distantelor conductelor fata de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

- evidenţierea în planuri a instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi realizarea masurilor necesare de coexistenta;

- solicitarea executării operaţiunii de tăiere a vegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia fluxului luminos al corpurilor de iluminat de către operatorul de întreţinere a spatiilor verzi.

- determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora şi luarea masurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;

- verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;

- verificarea şi refacerea inscripţionărilor, inclusiv numerotarea stâlpilor;

- verificarea stării conductoarelor electrice;

- revizia linilor electrice aparţinând sistemului de iluminat;

- la console, brăţări sau celelalte armaturi metalice de pe stâlp se va verifica daca nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

- la instalaţia de legare la pământ nulului de protecţie se verifica starea legăturilor şi îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se măsoară rezistenta de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se măsoară şi se reface priza de pământ, având ca referinţa STAS 12604/1988;

- în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Periodicitatea reparaţiilor curente va fi în conformitate cu normativele în vigoare.

Toate aceste activităţi au drept scop readucerea tuturor părţilor instalaţiei de iluminat la parametrii proiectaţi.

Serviciile întreprinse şi materiale pentru activitatea de exploatare, întreţinere-menţinere, revizie şi reparaţie a iluminatului public actual din Municipiul Târgu Mureş sunt menţionate mai jos:

- Înlocuire aparat de iluminat deteriorat (defect)

Activitatea constă în demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (de regulă, în urma accidentelor auto în urma cărora sunt distruşi stâlpii de iluminat public, a căderilor de arbori, etc.) şi montarea unuia nou, de acelaşi tip, pentru a nu crea discontinuitate estetică. Se vor depune tarife pentru demontare şi montare de aparate de iluminat identice cu cele ofertate pentru reabilitarea sistemului de iluminat. Având în vedere faptul ca la lucrările de reabilitare a iluminatului public se vor folosi aparate de iluminat cu grad de protecţie IP 66 (complet echipate) se vor oferta produse din aceasta gama.

- Înlocuire sursa (lampa) arsa, spartă

Activitatea constă în înlocuirea sursei existente cu una nouă cu aceleaşi caracteristici cu cea defectă sau superioare.

- Înlocuire balast

Activitatea constă în înlocuirea balastului defect cu unul nou de acelaşi tip cu cel demontat.

- Înlocuire igniter

Activitatea constă în înlocuirea igniterului defect cu unul nou de acelaşi tip cu cel demontat.

- Înlocuire condensator

Activitatea constă în înlocuirea condensatorului defect cu unul nou, similar ca parametrii tehnici cu cel ce a fost înlocuit.

- Înlocuire dispersor spart sau dulie defectă

Activitatea constă în înlocuirea dispersorului cu unul nou, similar, sau a duliei defecte, cu una nouă similară.

- Înlocuire siguranţă individuală corp de iluminat

Activitatea constă în înlocuirea elementului siguranţei individuale defect cu unul nou similar (inclusiv soclul daca este cazul).

- Curăţarea difuzorului aparatelor de iluminat

Activitatea constă în curăţarea difuzorului aparatului de iluminat, curăţarea se va executa la fiecare intervenţie asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor sau la comanda Concedentului.

- Reorientarea aparatelor de iluminat

Activitatea constă în reorientarea braţului suport (consolă) sau a aparatului de iluminat care din diverse motive şi-au pierdut orientarea iniţială, faţă de calea de circulaţie,

- Înlocuire braţ suport (consolă) deteriorate

Activitatea constă în înlocuirea braţului suport deteriorat al aparatului de iluminat dacă nu mai prezintă siguranţă în exploatare. Braţul nou va fi de acelaşi tip, formă şi dimensiuni cu cel demontat.

- Înlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat

Acţiunea constă în înlocuirea coloanei de alimentare a aparatului de iluminat şi înlocuirea cablurilor sau conductoarelor din reţeaua de alimentare şi aparatul de iluminat.

- Inscripţionare stâlpi

Acţiunea constă în inscripţionarea cu simbol electric şi numerotare a acestuia.

- Refacere inscripţionare stâlp şi numerotare

Acţiunea constă în marcarea stâlpilor pentru iluminat conform normativelor în vigoare şi numerotarea acestora.

- Remediere defect cablu alimentare energie electrica

Activitatea constă în depistarea şi localizarea cablului de alimentare şi executarea tuturor operaţiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier sau pietonal. Remedierea se va face în baza unei note de constatare întocmită de concesionar şi acceptată de concedent.

- Înlocuire stâlp deteriorat

Activitatea constă în înlocuirea stâlpilor deterioraţi (demontare, montare stâlp nou, refacere fundaţie), care datorită diverşilor factori (accidente rutiere, deteriorări cauzate de căderi de arbori, înclinări datorate suprasolicitărilor mecanice, segregarea betonului, etc.) nu mai prezintă siguranţa în exploatare.

Se vor depune tarife pentru înlocuiri de stâlpi metalici (galvanizaţi cu zinc, cu profil transversal octogonal prevăzuţi cu capac de vizitare, sistemul de fixare fiind incastrat în beton) cu înălţimi de 6 şi 8m.

Înlocuirea se va face în baza unei note de constatare întocmită de concesionar şi acceptată de concedent sau la dispoziţia concedentului.

- Refacere priza de pământ

Activitatea, cuprinde toate operaţiile necesare refacerii acesteia.

- Verificare priza de pământ

Activitatea consta în verificarea prizei de pământ.

- Înlocuire cablu de alimentare subteran

Activitatea constă în înlocuirea porţiunilor de cablu subteran de alimentare, care datorită vechimii sau altor factori nu mai prezintă siguranţă în exploatare şi executarea tuturor operaţiilor necesare pentru înlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier, pietonal şi a spatiilor verzi. Înlocuirea se va face în baza unei note de constatare întocmită de concesionar şi acceptata de concedent.

- Înlocuire cutie de distribuţie deteriorată

Activitatea constă în înlocuirea cutiilor de distribuţie necorespunzătoare sau deteriorate şi care prezintă pericol în exploatare.

- Reparare cutie de distribuţie

Activitatea constă în înlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distribuţie, inclusiv elementele deteriorate ale carcasei.

- Montare - demontare contor electric

Activitatea constă în montarea - demontarea unui contor electric monofazat sau trifazat, după caz, pentru măsurarea consumului unor consumatori ocazionali sau a panourilor publicitare. Se va întocmi o documentaţie adecvată ce va fi vizată de către concedent.

- Defrişarea vegetaţiei din jurul corpurilor de iluminat şi înlăturarea obiectelor căzute pe liniile de alimentare din iluminatul public.

Activitatea ce se va desfăşura de urgenţă în cazul în care vegetaţia perturbă în mod acut buna funcţionare a iluminatului public sau la dispoziţia scrisă a concedentului.

- Avariile, accidentele, furturile şi vandalizările care pot apărea în Sistemul de Iluminat Public al Municipiului Târgu Mureş sunt evenimente ocazionale, necontrolate cauzate din culpa terţelor persoane, calamităţi naturale şi forţa majoră sau evenimente energetice.

Se consideră avarii următoarele evenimente:

- întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioada mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;

- întreruperea sau nefuncţionarea conformă a sistemului de semaforizare, semnalizare rutieră şi pietonală

- întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

- defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durata mai mare de 24 de ore;

- defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;

- dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toata durata desfăşurării lui în categoria avariei.

Analiza incidentelor şi avariilor trebuie abordată şi monitorizată. Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui sa aibă următorul conţinut:

- locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

- situaţia înainte de incident sau avarie, daca se funcţiona sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

- cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

- manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;

- efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

- efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

- situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

- măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor.

- În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul concesionarului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea autorităţii administraţiei publice locale. În cazul special al accidentelor soldate cu deteriorarea sau distrugerea de elemente de iluminat public aparţinând sistemului gestionat, concesionarul va proceda la refacerea iluminatului, urmând a derula toate operaţiunile de recuperare a costurilor aferente lucrărilor.

- Montarea echipamentelor de iluminat ornamental festiv de sărbători

Montarea echipamentelor de iluminat ornamental festiv de sărbători consta in:

- Montarea echipamentelor de iluminat festiv conform soluţiei communicate;

- Demontarea echipamentelor de iluminat festiv;

Având în vedere faptul ca solicitările anuale privitoare la iluminatul festiv nu pot fi prevăzute din punct de vedere cantitativ, acestă activitate va fi estimată în baza unor preţuri unitare aferente lucrărilor.

Iluminatul ornamental festiv se montează/demontează cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, de Paste şi Zilele municipiului. Amplasamentul iluminatului ornamental festiv de sărbători se va face în zonele în care este montată reţeaua separata de alimentare a iluminatului festiv şi în alte zone stabilite de către Autoritatea contractanta. Se vor utiliza doar instalaţii ornamentale cu consum redus (LEDuri) puse la dispoziţie de concedent.

Valoarea lucrărilor de montare/demontare iluminat festiv va fi prevăzută anual în bugetul autorităţii contractante şi este evaluată în cadrul prezentei documentaţii prin lista preturi unitare pentru operaţiuni de iluminat festiv pentru întreaga perioada a delegării de gestiune - 5 ani.

Datorită faptului că factura de energie electrică este semnificativ încarcată în perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalaţii ornamentale cu consum redus (LED -uri).

Neîndeplinirea condiţiilor minime descrise la acest capitol conduce la declararea ofertei ca neconforma.

- MOSTRE

În vederea susţinerii probei practice şi verificării conformităţii echipamentelor ofertate, autoritatea contractantă poate solicita mostre funcţionale pentru fiecare tip de aparat de iluminat şi pentru elementele sistemului de telegestiune. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu toate componentele necesare funcţionarii în cadrul sistemului de telegestiune ofertat.

Echipamentele înaintate ca mostre, vor fi identice cu cele ofertate în cadrul procedurii şi utilizate în calculele luminotehnice - proiectele martor. În situaţia în care se vor identifica diferenţe, oferta va fi considerata neconforma şi respinsa.

- Neprezentarea mostrelor către beneficiar la data solicitării conduce la declararea ofertei ca neconforma.

- PROBA PRACTICA

  - Sistem de telegestiune iluminat public

În vederea demonstrării posibilităţilor de aplicare practică a sistemului de telemanagement descris de ofertant în cadrul ofertei tehnice, pentru clarificare, autoritatea contractantă va putea organiza o proba practică. În cadrul probei practice se vor utiliza doar echipamentele depuse împreună cu documentaţia de participare la procedură - până la termenul limită pentru depunerea ofertelor. În situaţia în care, pentru susţinerea probei practice sunt necesare şi alte echipamente decât cele solicitate ca mostră, acestea se vor depune la sediul autorităţii contractante odată cu documentaţia de participare şi mostrele solicitate. Nu se acceptă utilizarea altor echipamente în cadrul probelor practice, decât cele ofertate autorităţii contractante .

Toate funcţiunile minim cerute la capitolul anterior în cadrul sistemului de telegestiune vor fi verificate în cadrul probei practice; în cazul în care cerinţele minime precizate anterior nu sunt îndeplinite integral, oferta va fi considerata neconforma şi respinsa.

Proba constă în implementarea sistemului de telemanagement complet funcţional.

Sistemul implementat va trebui să dovedească corespondenţa cu cerinţele minimale ale caietului de sarcini, să includă echipamentele şi materialele declarate cantitativ în ofertă şi calitativ în fişele tehnice anexate ofertei tehnice.

În vederea implementării sistemului demonstrativ de telemanagement, ofertantul va executa lucrările necesare în conformitate cu reglementările în vigoare, cu personal specializat realizând de asemenea toate măsurile de siguranţă necesare.

După finalizarea implementării vor fi verificate următoarele :

- transmiterea de comenzi individuale aparatelor de iluminat;

- detectarea unui defect individual cu emitere de alarme;

- posibilitatea de variere liniara a fluxului luminos şi respectiv a puterii consumate. La solicitarea Comisiei de evaluare, fiecare ofertant va măsură iluminarea în cele doua situaţii (100% şi variat) cu propriul aparat în punctul de proiecţie a aparatului de iluminat pe carosabil. Este obligatorie prezentarea buletinului metrologic al aparatului de măsură în termen de valabilitate ia momentul efectuării măsurătorii.

- păstrarea reţelei sub tensiune fără funcţionarea aparatelor de iluminat;

- demonstrarea capacităţii de a comanda sistemul implementat prin intermediul unui computer şi software dedicat la locul probei practice;

- capacitatea de a prezenta amplasarea aparatelor de iluminat comandate pe o harta electronică publică a Municipiului Târgu Mureş (ex. Google maps sau similar) şi de a vizualiza starea fiecărui aparat de iluminat pe harta respectiva. Poate fi utilizată orice tip de hartă în format electronic.

Adresarea individuala a aparatelor de iluminat va permite varierea fluxului luminos diferenţiat, se pot păstra aparatele de iluminat aflate în intersecţii sau la trecerile de pietoni la 100% . Detectarea defectelor va minimiza costurile de exploatare.

  - Senzori treceri pietoni

În vederea implementării sistemului demonstrativ aplicat trecerilor de pietoni, ofertantul va executa lucrările necesare în conformitate cu reglementările în vigoare, cu personal specializat realizând de asemenea toate măsurile de siguranţă necesare.

După finalizarea implementării vor fi verificate următoarele:

- detectarea pietonilor la apropierea acestora de trecerea de pietoni;

- transmiterea semnalului la ambele aparate de iluminat, şi cel alăturat şi cel de pe trotuarul opus;

- anularea semnalului transmis la dispariţia pietonului din zona trecerii de pietoni.

  - Sistem pentru realizare iluminat adaptiv

În vederea implementării sistemului demonstrativ aplicat iluminatului adaptiv bazat pe senzori ce permit detectarea participanţilor la trafic diferenţiat, ofertantul va executa lucrările necesare în conformitate cu reglementările în vigoare, cu personal specializat realizând de asemenea toate masurile de siguranţa necesare.

După finalizarea implementării se va verifica funcţionarea sistemului:

• Sistem pentru realizare iluminat adaptiv de tip bula de lumină, care permite diminuarea fluxului luminos pentru corpurile de iluminat controlate în lipsa traficului auto sau pietonal şi mărirea acestuia pe sectorul de drum unde există trafic.

- În cazul pietonilor, se va mări intensitatea luminoasă pentru 2 corpuri de iluminat în faţa pietonului şi 2 corpuri de iluminat în spatele acestuia;

- În cazul bicicliştilor, se va mări intensitatea luminoasa pentru 3 corpuri de iluminat în faţa biciclistului şi 3 corpuri de iluminat în spatele acestuia;

- În cazul autovehiculelor, se va mări intensitatea luminoasă pentru 4 corpuri de iluminat în faţa autovehiculului şi 4 corpuri de iluminat în spatele acestuia.

Reducerea şi mărirea intensităţii se realizează dinamic, în timp real, creând impresia de lumina care urmăreşte subiectul (pieton, bicicleta sau autovehicul) în funcţie de direcţia de deplasare şi viteza acestuia.

Senzorul integrat comunică cu staţia de bază şi cu senzorii din apropiere, creând o reţea de tip radio mesh, pentru o comunicaţie rapidă care să permită transmiterea de informaţii chiar şi când subiectul călătoreşte cu viteză ridicată în limita legală.

Fiecare senzor comandă pe de o parte aparatul de iluminat la care este conectat fizic şi pe de altă parte transmite semnalul către senzorii din apropiere, conform configuraţiilor, în aşa fel încât fiecare să trimită comanda de dimming aparatului la care este conectat fizic.

- STANDARDE ŞI NORMATIVE CE GUVERNEAZĂ PROIECTAREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRII

Instalaţiile electrice trebuie executate în conformitate cu prezentul proiect - partea scrisă şi partea desenată - şi în conformitate cu următoarele standarde, normative şi prescripţii:

- I7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.a.;

- SR EN 13201-1, SR EN 13201-2, SR EN 13201-3, SR EN 13201-4, SR EN 13201-5;

- I7.1 - Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din clădiri de locuit;

- I18 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de telecomunicaţii din clădiri civile şi industriale;

- I20 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor;

- P118 - Norme tehnice de proiectare şi de realizare a construcţiilor privind protecţia im potriva focului;

- NTE 007 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice;

- PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali şi similari;

- PE136 - Normativ republican privind folosirea raţionala a energiei electrice la iluminatul artificial şi în utilizări casnice;

- STAS 553/2 - Aparate de comutaţie pana la 1000 Vc.a. şi pana la 4000 A. Condiţii tehnice;

- STAS 881 - Maşini electrice asincrone trifazate. Puteri, tensiuni, turaţii nominale STAS 2612 -

Protecţie împotriva electrocutărilor. Limite admise;

- STAS 3184 - Prize, fise şi cuple pentru instalaţiile electrice pana la 380 Vc.a şi pana la 250 Vc.a. şi pana la 25 A. Condiţii tehnice speciale de calitate;

- STAS 5325 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi metode de verificare;

- STAS 6865 - Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe;

- STAS 6990 - Tuburi pentru instalaţii electrice din policlorură de vinil neplastifiat;

- STAS 8114/42 - Aparate de iluminat. Condiţii tehnice generale;

- STAS 8666 - Întrerupătoare automate mici pentru protecţia conductoarelor din instalaţiile electrice de curent alternativ pana la 415 V şi 82 A;

- STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de PVC;

- STAS 9954/1,2,3 - Instalaţii şi echipamente electrice în zone cu pericol de explozie. Prescripţii de proiectare şi montare;

- STAS 1220/1,4,5,6 - Cabluri şi cordoane cu izolaţia de cauciuc;

- STAS 12604 - Protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii generale;

- STAS 12604/5 - Idem. Prescripţii de proiectare şi de execuţie;

- C56 - Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. Prezenta lista nu este restrictivă, se va lua în considerare întotdeauna ultima ediţie a

actului normativ. În cazul a două prevederi complementare se va aplica măsura cea mai restrictivă.

Neîndeplinirea condiţiilor minime descrise la acest capitol conduce la declararea ofertei ca neconformă.

- DOCUMENTE OBLIGATORII

Aparate de iluminat

- Fise tehnice confirmate de producător;

- Prospect tehnic/fişă de catalog aparat de iluminat;

- Declaraţie de conformitate CE producător, din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598;

- Certificat ENEC + sau echivalent care demonstrează respectarea standardelor de siguranţă în domeniul electric;

- Declaraţii de calitate producător;

- Certificat de garanţie de la producător;

- Declaraţie RoHS de la producător;

- Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism European recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratorului care a emis raportul. Ofertantul trebuie sa furnizeze specificaţiile tehnice, care sa demonstreze ca acest criteriu a fost îndeplinit conform clauzei 9 IEC 60598-1;

- Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratorului care a emis raportul;

- Raport de compatibilitate electromagnetică EMC pentru fiecare aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratorului care a emis raportul;

- Site web cu prezentarea produsului

Surse de alimentare

- Prospect tehnic/fisă de catalog;

- Declaraţie de conformitate CE producător;

- Site web - cu prezentarea produsului

Componenta sistemului de telegestiune

- Prospect tehnic/fisă de catalog;

- Declaraţie de conformitate CE producător;

- Declaraţii de calitate producător;

- Certificat de garanţie de la producător. Rata de defecte maxim acceptata : 0,2% la 1000 ore de funcţionare şi garanţia minima 5 ani;

- Declaraţie RoHS producător;

- Site web cu prezentarea produsului

Program de calcul luminotehnic

- Certificat prin care se dovedeşte că programul utilizat respectă normele CIE Comisia Internaţională de Iluminat (În cazul în care nu se utilizează un program neutru recunoscut de către CIE)

Produsele şi componentele oferite trebuie să fie marcate corespunzător documentaţiilor prezentate

În anexa sunt prezentate fisele tehnice pentru fiecare echipament solicitat. Acestea vor fi completate cu caracteristicile propriilor echipamente ofertate ce vor trebui sa îndeplinească condiţiile minime descrise şi confirmate de producător prin stampilare şi semnare autorizată. Completarea cu expresii de tipul „DA” sau „CONFORM” sau neindicarea producătorului vor fi considerate neconformităţi ale ofertei. De asemenea se va prezenta fisa producătorului în original şi tradusa în limba romana.

La depunerea ofertei se vor prezenta mostre perfect funcţionale complet echipate pentru aparatele de iluminat rutier.

În cazul în care ofertanţii nu prezintă mostrele solicitate , însoţite de documentele menţionate mai sus, ofertele vor fi declarate neconforme.

Este obligatorie inscripţionarea CE precum şi inscripţionarea tipului de aparat şi a mărcii producătoare.

Tipul aparatului de iluminat şi marca producătorului astfel inscripţionate trebuie să se identifice cu tipul aparatelor de iluminat şi producătorul pentru care s-au prezentat atestatele şi buletinele de încercare solicitate, cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite în proiectele luminotehnice şi cu cele ofertate.

Îndeplinirea cerinţelor tehnice minime enunţate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

- CONDIŢII ORGANIZAŢIONALE MINIME

În vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor contractuale ofertantul va face dovada deţinerii de resurse materiale şi umane în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos.

  - Resurse tehnice

Ofertantul are obligaţia de a prezenta modalitatea de asigurare a următoarelor mijloace fixe ce sunt minim necesare în vederea realizării în bune condiţii a lucrării:

- autospecială cu platforma ridicătoare înălţime de lucru minumum 18 m

- autoutilitară cu platformă

- buldoexcavator cu cupă şi dotat cu ciocan rotopercutor

- compactor cu placa vibrantă

- maşină de tăiat asfalt / beton cu disc abraziv

  - Resurse umane

Ofertantul are obligaţia de a face dovada deţinerii de personal specializat în vederea realizării în bune condiţii a proiectării lucrărilor de specialite la momentul depunerii ofertelor.

Este strict necesar pentru îndeplinirea contractului de servicii asigurarea a cel puţin:

- 1 inginer electrician autorizat A.N.R.E. gradul III A+B

- 1 inginer autorizat A.N.R.E gradul II A+B

- 1 inginer autorizat A.N.R.E. autorizate A.N.R.E. gradul I A+B

  - Experienţa similara ofertant

Ofertantul va face dovada că, in ultimii 3 ani calculaţi pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura cu o valoare totala,

fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu 10.500.000 lei fără TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte şi a realizat în ultimii 3 ani, în cadrul cel puţin a unuia dintre aceste contracte servicii de mentenanţă/întreţinere sistem de iluminat public de raza unei localităţi cu cel puţin 100.000 de locuitori. Prin servicii similare autoritatea contractantă înţelege: prestarea unor servicii de reabilitare şi/sau construire şi/sau extindere de reţele de iluminat public coroborat cu prestare servicii de mentenanţă/întreţinere sistem de iluminat public (S.I.P.) de dimensiunea şi complexitatea unuia care deserveşte o localitate care să aibă cel puţin 100.000 de locuitori în cadrul a cel puţin unuia dintre contracte.

  - Autorizări specifice în vederea asigurării calităţii lucrărilor

Ofertantul are obligaţia de a prezenta modalitatea de asigurare a unui Laborator mobil de încercare şi verificare a instalaţiiloe electrice - minumum grad II - autorizat conform Ordinului nr. 1497 din 13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării.

  - Autorizări specifice în vederea prestării serviciilor de proiectare

Ofertantul are obligaţia de a face dovada deţinerii Atestat de tip C1A, C2A de la ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) în conformitate cu Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

- CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE

  - Fise tehnice completate pentru echipamente

Se va prezenta pentru fiecare tip de echipament solicitat în caietul de sarcini fişe tehnice semnate şi stampilate de producător - anexa la prezentul caiet de sarcini - care să conţină o coloană cu cerinţele caietului de sarcini şi o coloană cu caracteristicele echipamentelor ofertate, descrise detaliat fără a utiliza expresii de tipul “DA”, “CONFORM”, etc. Caracteristicile echipamentelor ofertate trebuie să îndeplinescă întocmai sau să fie superioare celor solicitate. Declaraţiile ofertanţiilor vor fi dovedite prin prezentarea de fişe de catalog alături de certificate, rapoarte de încercări, mostre sau alte documente avizate din care să reiasă cele declarate.

Ofertanţii care nu prezintă fisele tehnice, sau care nu îndeplinesc cerinţele minime ale echipametelor solicitate prin caietul de sarcini vor fi descalificaţi.

  - Prezentarea sistemului de telegestiune - modalitatea de implementare

Fiecare ofertant va prezenta un memoriu tehnic în care va detalia modalitatea de implementare a sistemului de telegestiune, ţinând cont de următoarele:

- sistemul de telegestiune se va implementa gradual pe străzi şi nu in funcţie de reţeaua de alimentarea cu energie electrică.

- sistemul de telegestiune trebuie să funcţioneze corect atât în cadrul reţelelor alimentate permanent cu energie electrică, cât şi în cadrul reţelelor alimentate cu energie electrică doar pe timpul nopţii.

- sistemul de telegestiune se va implementa pe măsură ce se vor monta aparatele de iluminat şi nu doar la final, după ce au fost montate toate aparatele de iluminat.

Ofertanţii care nu prezintă memoriul tehnic de implementare al sistemului de telegestiune vor fi descalificaţi.

  - Mostre produse ofertate

Se vor prezenta mostre pentru aparatele de iluminat utilizate în calcule, câte un exemplar pentru fiecare tip - daca s-au utilizat tipodimensiuni diferite în cadrul calculelor luminotehnice. Acestea vor rămâne la autoritatea contractantă până la recepţia de la finalizarea lucrărilor.

- CRITERIU DE ATRIBUIRE

În ceea ce priveşte stabilirea criteriului de atribuire, se va utiliza preţul cel mai scăzut, fiind obligatoriu ca oferta financiară să fie mai mică sau cel puţin egală valorii estimate a contractului de lucrări. Nu se va organiza o licitaţie electronică.

- CONSTITUIREA OFERTEI FINANCIARE

Se va prezenta centralizator al valorii precum si anexele 1 si 7 - tarife unitare operaţiuni. Se vor prezenta fisele de fundamentare conform Ordinul nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public. Cantitatile de lucrări aferente obiectivului ce trebuiesc incluse in oferta comerciala sunt cele cuprinse in documentaţia economica ataşata, acestea urmând a se definitiva la intocmirea documentaţie tehnice de execuţie.

Activităţile descrise in anexe se vor cota in totalitate.

Cotarea cu zero sau cotarea unor operaţiuni cu valori nejustificat de mici conduc la solicitări de clarificări privind criteriile si condiţiile de constituire a ofertei iar in cazul in care acestea sunt nejustificate duc la declararea ofertei ca neconforma. Componenta financiara va conţine valoarea anexelor de menţinere / intretinere si iluminat festiv.

Fiecare ofertant este liber sa adauge orice poziţie pe care o considera utila sau necesara la realizarea lucrării pentru desfasurarea activitatilor cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini.

# ANEXE

- Anexa 3.1 Centralizatoare oferta;

- Anexa 3.2 Centralizator lucrari modernizare şi reabilitare;

- Anexa 3.3 Centralizator lucrari telegestiune;

- Anexa 3.4 Centralizator lucrari de mentenanţă şi întreţinere;

- Anexa 3.5 Centralizator lucrari de iluminat stradal – arhitectural;

- Anexa 3.6 Centralizator lucrari de iluminat festiv;

- Anexa 3.7 Centralizator lucrari  reţele de canalizaţie de fibra optică;

- Anexa 3.8 Fisele tehnice;

Întocmit

Ing. Cătană Adrian